Утвержден

Постановлением главы

городского округа Лыткарино

от 11.02.2026 № 66-п

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛЫТКАРИНО

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

(актуализация на 2026 год)

Администрация городского округа Лыткарино

Московская область, г.о. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство энергетики Московской области письмо от 06.02.2026 № 26Исх-723/26-05

Министерство жилищно-коммунального

хозяйства Московской области письмо от 11.02.2026 № 12Исх-616/04.03.

Главное управление гражданской защиты Московской области письмо от 05.02.2026 
№ 34Исх-175

г. Лыткарино

2026 год

Содержание

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	4

Раздел 1. Общие сведения	5

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)	5

1.1.1.	Общие положения	5

1.1.2.	Основные понятия и термины	8

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности	9

1.1.4.	Краткая характеристика муниципального образования	11

1.1.4.1.	Административное деление, население	11

1.1.4.2.	Климат и погодно-климатические явления	12

1.2.	Описание систем теплоснабжения муниципального образования	13

1.3.	Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов теплоснабжения	20

1.4.	Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение	24

1.5.	Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	39

1.6.	Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	40

1.7.	Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования	40

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	44

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	44

2.2.	Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций	44

2.3.	Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	44

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	47

3.1.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	47

3.2.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по организациям, функционирующих в системах теплоснабжения	50

3.3.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям	50

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	51

4.1.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	51

4.2.	Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций	52

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	53

5.1.	Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	53

5.2.	Дислокация сил и средств, реагирование при локализации и ликвидации аварийных ситуаций	54

5.3.	Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций	56

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	68

6.1	Первоочередные действия направленные на обеспечение безопасности населения.	68

6.2	Действия должностных лиц направленные на обеспечение безопасности населения.	69

6.3	Действия населения направленные на обеспечение безопасности.	72

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	74

7.1.	Организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	74

7.2.	Сведения о материальных ресурсах, которые могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	76

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	82

8.1.	Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	82

8.2.	Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	84

8.3.	Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	89

8.4.	Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	90

Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	91

9.1.	Ознакомление с ПЛАС	91

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	91

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	96

10.1.	Общие сведения	96

10.2.	Сведения об ответственных лицах	96

11.	Изменения, внесенные в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городского округа Лыткарино (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (ПЛАС). Актуализация на 2026 год, по замечаниям согласующих органов	97

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1 - Административный состав городского округа Лыткарино	12

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Лыткарино	13

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Лыткарино	13

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по городскому округу Лыткарино	13

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино	13

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Лыткарино	14

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	14

Таблица 1.2.4 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории городского округа Лыткарино	15

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории городского округа Лыткарино	16

Таблица 1.2.6 – Оценка надежности систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино в соответствии  с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р	19

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа Лыткарино	20

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	21

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	22

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	23

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Лыткарино по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии	24

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории городского округа Лыткарино по объектам системы централизованного теплоснабжения	37

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино	39

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по надежности отпуска тепловой энергии потребителям	40

Таблица 1.7.1 - Сведения о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам на источники тепловой энергии, ЦТП НС на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	41

Таблица 1.7.2 - Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС муниципального образования городского округа Лыткарино	42

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии муниципального округа городского округа Лыткарино	43

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	45

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	45

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Лыткарино	47

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	54

Таблица 6.2.1 - Перечень зданий, которые Администрация муниципального образования городского округа Лыткарино может использовать в зимний период для временного размещения людей	72

Таблица 7.2.1 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МП «Лыткаринская теплосеть» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	76

Таблица 7.2.2 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ЛЗОС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	79

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино	92

Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ городского округа Лыткарино	12

Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц городского округа Лыткарино по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)	67

Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

    - Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Лыткарино Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) актуализация на 2026 год (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- схемы теплоснабжения городского округа Лыткарино Московской области на период 
с 2023 по 2042 год, утвержденная Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 23.10.2025 № 243-Р «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Лыткарино Московской области на период с 2023 по 2042 год (актуализация на 2026 год)»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Настоящая ежегодная актуализация документа на 2026 год выполняется на базе ПЛАС на 2025 г., утвержденного Постановлением главы городского округа Лыткарино
от 25.11.2025 № 718-п «Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения городского округа Лыткарино (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)».

1.1.1.3. В соответствии с требованиями п/п 1) п.3 ст. 20 Федерального закона                                  от 08.08.2024 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"                  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, утвержденный и ежегодно актуализируемый органом местного самоуправления (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), разработанный с учетом порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

1.1.1.4. ПЛАС должен быть, до утверждения муниципальным образованием, согласован с центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения                    (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области в сфере водоснабжения и водоотведения (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области), центральными исполнительными органами в области газоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике (Министерство энергетики Московской области), и центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющим полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Главное управление гражданской защиты Московской области).

1.1.1.5. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки (актуализации) и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ №2234).

1.1.1.6. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.7. ПЛАС, в соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025 г. в 2025 г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.8. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.9. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.10. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.11. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.12. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации муниципального образования городского округа Лыткарино;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования городского округа Лыткарино.

1.1.1.13. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы городского округа Лыткарино, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.14. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.15. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя           (К порядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

    - Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

    - Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации городского округа Лыткарино, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании городского округа Лыткарино следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в городском округе Лыткарино для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству городского округа Лыткарино.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа Лыткарино осуществляется в соответствии с Распоряжение Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП "Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода", настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации городского округа Лыткарино и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в городском округе Лыткарино.

      - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию городского округа и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

    - Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Лыткарино — город (с 1957) в Московской области России, на левом берегу р. Москвы (грузовой порт), в 8 км к юго-востоку от Москвы (от МКАД) и в 10 км к югу от города Люберцы, единственный населённый пункт городского округа Лыткарино. Статус городского округа получен в 2004 году.

Численность населения г.о. Лыткарино на 01.01.2025 – 66 930 чел.

Площадь городского округа - 17,29 км2. Плотность населения – 3502,6 чел./км².

Муниципальное образование граничит с Раменским муниципальным округом (на юго- востоке, на востоке, на юге), с городским округом Люберцы (г. Дзержинский) (на северо-западе), с городским округом Люберцы (г. Люберцы) (на севере и северо-востоке), с Ленинским городским округом (на юге и юго-западе).

Карта (схема) границ городского округа Лыткарино приведена на рисунке Рисунок 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ городского округа Лыткарино

В состав муниципального образования городского округа Лыткарино входит 1 населенный пункт, в том числе городов – 1.

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования городского округа Лыткарино, по состоянию на 01.01.2026 представлен в таблице Таблица 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование | Административный статус (город, деревня, село, поселок и т.п.) | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лыткарино | город | 66 930 |
| ИТОГО: |  |  | 66 930 |

      - Климат и погодно-климатические явления

Средняя годовая температура воздуха составляет +4,9 °С. С ноября по март средние месячные температуры воздуха отрицательные. Наиболее холодными месяцами являются январь и февраль, причем самая холодная погода обычно приходится на вторую половину декабря - начало января. Средняя месячная температура воздуха декабря и января соответственно равна -6,6 °С и -7,4 °С. Экстремально низкие температуры достигают -32 – -35 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха за последние 10 лет составил -35,4 °С. Самым теплым месяцем является июль, средняя многолетняя температура воздуха которого составляет +17,9 °С. Абсолютный максимум за 10 лет наблюдений составил +33,8 °С. Среднегодовое количество осадков составляет 650 мм.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Лыткарино представлена в таблице Таблица 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Лыткарино

| Значение, (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -7,8 | -7,1 | -1,3 | 6,4 | 13 | 16,9 | 18,7 | 16,8 | 11,1 | 5,2 | -1,1 | -5,6 | 2020 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Лыткарино представлен в таблице Таблица 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Лыткарино

| Значение, (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -33,1 | -32,9 | -22,5 | -12,2 | -2,9 | 1,3 | 4,9 | 0,3 | -2,4 | -11,5 | -20,7 | -29,6 | -33,1 |
| 2006г. | 2006г. | 2006г. | 2002г. | 2006г. | 2008г. | 2009г. | 2002г. | 2001г. | 2003г. | 2004г. | 2002г. | 2006г. |

Абсолютный максимум температуры воздуха по городскому округу Лыткарино представлен в таблице Таблица 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по городскому округу Лыткарино

| Значение, (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 8,2 | 6,6 | 17,8 | 25,7 | 34,0 | 36,2 | 38,5 | 38,2 | 29,6 | 22,8 | 13,4 | 9,1 | 38,5 |
| 2007г. | 2002г. | 2007г. | 2009г. | 2007г. | 2010г. | 2010г. | 2010г. | 2002г. | 2005г. | 2010г. | 2006г. | 2010г. |

  - Описание систем теплоснабжения муниципального образования

    - В административных границах городского округа Лыткарино централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - В городском округе Лыткарино деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 3 организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино, представлен в таблице Таблица 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Лыткаринская теплосеть» | 140080, Московская обл., г. Лыткарино, Октябрьская ул., д.22 |
| 2 | АО «ЛЗОС» | 140080, Московская обл., г.Лыткарино, Парковая ул., д.1 |
| 3 | ООО «Тепло-Сервис» | 140082, Московская обл., г. Лыткарино, Колхозная ул., д. 6 к. 2, эт/пом/оф 1/I/1 |

    - В системах централизованного теплоснабжения городского округа Лыткарино функционирует централизованных 8 источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 238,58 Гкал/час.

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график, ⁰С | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Московская обл., г. Лыткарино, мкр. 5 квартал 2, стр. 5а | 110/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 2 | Котельная №2 | Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 32 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 3 | Котельная №3 | Московская обл., г. Лыткарино Микрорайон 6, стр. 30 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 4 | Котельная №4 | Московская обл., г. Лыткарино, Микрорайон 6, стр. 31 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 5 | Котельная №5 | Московская обл., г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ, стр. 54 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 6 | Котельная №6 | Московская обл., г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 7 | Котельная АО «ЛЗОС» | Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 1 | 115/70 | АО «ЛЗОС» |
| 8 | Котельная ООО «Тепло-Сервис» | Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 8Б | 105/70 | ООО «Тепло-Сервис» |

    - На территории муниципального образования городского округа Лыткарино функционирует 12 децентрализованных (местных) источников тепловой энергии (крышные, пристроенные, подвальные котельные), обеспечивающие теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО.

Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии (крышные, пристроенные, подвальные котельные), обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии (населенный пункт, улица, номер дома) | Температурный график, 0С | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 1 | 90/70 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 2. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 2 | 90/70 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 3. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 3 | 90/70 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 4. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 5 | 90/70 | ООО «Ю Сервис» |
| 5. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 6 | 90/70 | ООО «Ю Сервис» |
| 6. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 7 | 90/70 | ООО «Ю Сервис» |
| 7. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 8 | 90/70 | ООО «Ю Сервис» |
| 8. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 6-й, д. 15А | 90/70 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 9. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 6-й, д. 15Б | 90/70 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 10. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 6-й, д. 15В | 90/70 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 11. | Крышная котельная | г. Лыткарино, мкр. 6-й, д. 15Г | 90/70 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 12. | Крышная котельная | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 4 | 90/70 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |

    - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории городского округа Лыткарино представлен в таблицеТаблица 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование, адрес ЦТП | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ЦТП №1, Московская обл., г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 1, стр. 4а. | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 2 | Котельная №1 | ЦТП №1а, Московская обл., г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 1, д.13 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 3 | Котельная №1 | ЦТП №2, Московская обл., г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, территория котельной №1 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 4 | Котельная №1 | ЦТП №2а, Московская обл., г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, стр. 12. | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 5 | Котельная №1 | ЦТП №3, Московская обл., г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 1, стр. 10 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 6 | Котельная №1 | ЦТП №3а, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 2б | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 7 | Котельная №1 | ЦТП №4, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 13 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 8 | Котельная №1 | ЦТП №5, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 26 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 9 | Котельная №1 | ЦТП №6, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Комсомольская, стр. 24 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 10 | Котельная №1 | ЦТП №7, Московская обл., г. Лыткарино, кв-л 7, стр. 3б | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 11 | Котельная №1 | ЦТП №8, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 2 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 12 | Котельная АО «ЛЗОС» | ЦТП №10 Московская обл., г. Лыткарино, ул. Октябрьская, стр. 30 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 13 | Котельная АО «ЛЗОС» | ЦТП №10а, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 20а | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 14 | Котельная №1 | ЦТП №17, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Советская, стр. 14 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 15 | Котельная №1 | ЦТП №19, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, территория больничного комплекса | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 16 | Котельная №1 | ЦТП №19а, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, территория больничного комплекса | МП «Лыткаринская теплосеть» |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Лыткарино представлены в таблицеТаблица 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории городского округа Лыткарино

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 МП «Лыткаринская теплосеть», 110/70 ºС (1 контур) |  |  |
| 25 | 70,0 | 2,2 |
| 32 | 50,0 | 1,9 |
| 40 | 314,0 | 15,4 |
| 50 | 3945,0 | 224,9 |
| 70 | 2478,0 | 188,3 |
| 80 | 8286,6 | 737,5 |
| 100 | 6436,0 | 695,1 |
| 125 | 4605,2 | 612,5 |
| 150 | 7027,0 | 1117,3 |
| 200 | 6694,2 | 1466,0 |
| 250 | 2241,6 | 612,0 |
| 300 | 1299,6 | 422,4 |
| 350 | 112,0 | 42,2 |
| 400 | 1624,0 | 691,8 |
| 500 | 3224,0 | 1705,5 |
| 600 | 86,0 | 54,2 |
| Всего | 48493,2 | 8589,2 |
| Котельная №1 МП «Лыткаринская теплосеть», 95/70 ºС (распределительные) |  |  |
| 125 | 252,0 | 33,5 |
| 200 | 100,0 | 21,9 |
| Всего | 352,0 | 55,4 |
| Котельная №1 МП «Лыткаринская теплосеть», 65/50 ºС (ГВС) |  |  |
| 25 | 120,0 | 3,8 |
| 32 | 59,0 | 2,2 |
| 45 | 131,0 | 5,9 |
| 40 | 928,0 | 45,5 |
| 50 | 3143,8 | 179,2 |
| 60 | 247,5 | 14,9 |
| 60 | 324,5 | 20,4 |
| 70 | 2306,4 | 175,3 |
| 80 | 2952,4 | 262,8 |
| 90 | 1380,9 | 124,3 |
| 100 | 2544,0 | 274,8 |
| 110 | 963,5 | 106,0 |
| 125 | 649,0 | 86,3 |
| 140 | 744,6 | 104,2 |
| 150 | 1989,0 | 316,3 |
| 175 | 23,0 | 4,5 |
| 200 | 80,0 | 17,5 |
| 250 | 95,0 | 25,9 |
| Всего | 18681,6 | 1769,7 |
| Котельная №1 МП «Лыткаринская теплосеть», 105/70 ºС (распределительные) |  |  |
| 50 | 72,0 | 4,1 |
| 70 | 60,0 | 4,6 |
| 80 | 180,0 | 16,0 |
| 100 | 824,0 | 89,0 |
| 125 | 824,0 | 109,6 |
| 150 | 114,0 | 18,1 |
| 200 | 120,0 | 26,3 |
| Всего | 2194,0 | 267,7 |
| Котельная №2 «Лыткаринская теплосеть», 95/70 ºСМП |  |  |
| 25 | 34,0 | 1,1 |
| 32 | 32,0 | 1,2 |
| 50 | 979,0 | 55,8 |
| 70 | 170,0 | 12,9 |
| 80 | 658,0 | 58,6 |
| 100 | 234,0 | 25,3 |
| Всего | 2 107,0 | 154,9 |
| Котельная №3, МП «Лыткаринская теплосеть», 95/70 ºС |  |  |
| 50 | 14,0 | 0,8 |
| 80 | 50,0 | 4,5 |
| Всего | 64,0 | 5,2 |
| Котельная №3 МП «Лыткаринская теплосеть», 95/70 ºС (отопление), 65/50 ºС (ГВС) |  |  |
| 25 | 200,0 | 6,4 |
| 40 | 18,0 | 0,9 |
| 50 | 13,0 | 0,7 |
| 60 | 256,0 | 15,4 |
| 70 | 410,0 | 31,2 |
| 80 | 31,0 | 2,8 |
| 90 | 131,0 | 11,8 |
| 100 | 697,0 | 75,3 |
| 125 | 378,0 | 50,3 |
| 150 | 216,0 | 34,3 |
| 200 | 216,0 | 47,3 |
| Всего | 2 566,0 | 276,3 |
| Котельная №4 МП «Лыткаринская теплосеть», 95/70 ºС |  |  |
| 50 | 94,0 | 5,4 |
| 70 | 68,0 | 5,2 |
| 80 | 200,0 | 17,8 |
| 100 | 356,0 | 38,4 |
| Всего | 718,0 | 66,8 |
| Котельная №4 МП «Лыткаринская теплосеть», 95/70 ºС (отопление) и 65/50 ºС (ГВС) |  |  |
| 32 | 36,0 | 1,4 |
| 80 | 4,0 | 0,4 |
| 100 | 242,0 | 26,1 |
| 110 | 265,0 | 29,2 |
| 125 | 118,0 | 15,7 |
| 140 | 95,0 | 13,3 |
| 150 | 900,0 | 143,1 |
| 200 | 568,0 | 124,4 |
| Всего | 2 228,0 | 353,5 |
| Котельная №5 МП «Лыткаринская теплосеть», 95/70 ºС (отопление) и 65/50 ºС (ГВС) |  |  |
| 25 | 386,0 | 12,4 |
| 32 | 62,0 | 2,4 |
| 45 | 444,0 | 20,0 |
| 40 | 18,5 | 0,9 |
| 50 | 412,5 | 23,5 |
| 70 | 73,0 | 5,5 |
| 80 | 213,0 | 19,0 |
| 100 | 738,0 | 79,7 |
| 125 | 795,5 | 105,8 |
| 150 | 90,0 | 14,3 |
| 200 | 486,0 | 106,4 |
| Всего | 3 718,5 | 389,9 |
| Котельная №6 МП «Лыткаринская теплосеть», 95/70 ºС |  |  |
| 70 | 129,0 | 9,8 |
| 80 | 311,0 | 27,7 |
| 100 | 308,0 | 33,3 |
| 125 | 408,0 | 54,3 |
| 150 | 32,0 | 5,1 |
| 200 | 64,0 | 14,0 |
| Всего | 1 252,0 | 144,1 |
| МП "Лыткаринская теплосеть" (всего) |  |  |
| 25 | 810,0 | 25,9 |
| 32 | 239,0 | 9,1 |
| 40 | 1278,5 | 62,6 |
| 45 | 651,0 | 29,3 |
| 50 | 10255,3 | 584,6 |
| 60 | 848,0 | 51,9 |
| 70 | 7043,6 | 535,3 |
| 80 | 14817,0 | 1318,7 |
| 90 | 1622,5 | 146,0 |
| 100 | 17250,4 | 1863,0 |
| 110 | 1228,5 | 135,1 |
| 125 | 9129,9 | 1214,3 |
| 140 | 839,6 | 117,5 |
| 150 | 13647,2 | 2169,9 |
| 175 | 23,0 | 4,5 |
| 200 | 9359,2 | 2049,7 |
| 250 | 3331,4 | 909,5 |
| 300 | 2995,6 | 973,6 |
| 350 | 112,0 | 42,2 |
| 400 | 1882,0 | 801,7 |
| 500 | 4338,0 | 2294,8 |
| 600 | 86,0 | 54,2 |
| Итого | 101787,7 | 15393,4 |
| Котельная АО "ЛЗОС", 115/70 ºС отопление |  |  |
| 45 | 76,0 | 3,4 |
| 50 | 1359,0 | 77,5 |
| 70 | 1154,6 | 87,7 |
| 80 | 1768,0 | 157,4 |
| 100 | 4652,4 | 502,5 |
| 125 | 1100,2 | 146,3 |
| 150 | 3100,2 | 492,9 |
| 200 | 1031,0 | 225,8 |
| 250 | 994,8 | 271,6 |
| 300 | 1696,0 | 551,2 |
| 400 | 258,0 | 109,9 |
| 500 | 1114,0 | 589,3 |
| Всего | 18 304,2 | 3 215,5 |
| Котельная АО "ЛЗОС" 65/50ºС ГВС |  |  |
| 50 | 223,0 | 12,7 |
| 60 | 20,0 | 1,2 |
| 70 | 194,6 | 14,8 |
| 80 | 163,0 | 14,5 |
| 90 | 110,6 | 10,0 |
| 100 | 219,0 | 23,7 |
| 150 | 179,0 | 28,5 |
| Всего | 1 109,2 | 105,3 |
| Котельная ООО «Тепло-Сервис» |  |  |
| 200 | 399,4 | 79,832 |
| 300 | 279,4 | 83,82 |
| Всего | 678,8 | 163,652 |

    - Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-р «Об утверждения перечня высоконадежных, надежных, малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения муниципальных и городских округов Московской области» проведена оценка надежности систем теплоснабжения на территории Московской области, в том числе и муниципального образования городского округа Лыткарино с ранжированием систем на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.

Оценка надежности систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р представлена в таблицеТаблица 1.2.6.

Таблица 1.2.6 – Оценка надежности систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино в соответствии 
с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения, эксплуатирующая организация источника тепловой энергии | Оценка надежности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник тепловой энергии | тепловые сети | системы теплоснабжения |
| 1. | Котельная № 1, г. Лыткарино, 5 мкр, стр. 5а, МП «Лыткаринская теплосеть» | высоконадежный | высоконадежные | высоконадежная |
| 2. | Котельная № 2, г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 32, МП «Лыткаринская теплосеть» | ненадежный | высоконадежные | ненадежная |
| 3. | Котельная № 3, 6 мкр, стр. 30, МП «Лыткаринская теплосеть» | ненадежный | высоконадежные | ненадежная |
| 4. | Котельная № 4, 6 мкр, стр. 31, МП «Лыткаринская теплосеть» | ненадежный | высоконадежные | ненадежная |
| 5. | Котельная № 5, г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ», МП «Лыткаринская теплосеть» | ненадежный | высоконадежные | ненадежная |
| 6. | Котельная № 6, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11, МП «Лыткаринская теплосеть» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 7. | Котельная АО «ЛЗОС», г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1, АО «ЛЗОС» | надежный | надежные | надежная |
| 8. | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ул. Колхозная, стр. 8Б, ООО «Тепло-сервис» | надежный | надежные | надежная |

  - Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов теплоснабжения

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2.	 При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания текущей ситуации в эксплуатируемых системах, состояния оборудования и действующих инструкций. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.3. Контактные данные ответственных лиц от организаций, связанных с ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевых, газораспределительных организаций и организаций водопроводно-канализационного хозяйства) на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, сформированные по состоянию на дату начала актуализации ПЛАС, приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.3.4. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа Лыткарино представлены в таблице Таблица 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 2 | Котельная № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 3 | Котельная № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | ООО «Энергокапиталсервис» | МП «Водоканал» |
| 4 | Котельная № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | ООО «Энергокапиталсервис» | МП «Водоканал» |
| 5 | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 6 | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 7 | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» | АО «Мособлгаз» | ПАО «Россети Московский Регион» | АО «ЛЗОС» |
| 8 | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-сервис» | АО «Мособлгаз» | АО «РЭК» | МП «Водоканал» |
| 9. | ЦТП № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 10. | ЦТП № 1а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 11. | ЦТП № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 12. | ЦТП № 2а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 13. | ЦТП № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 14. | ЦТП № 3а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 15. | ЦТП № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 16. | ЦТП № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 17. | ЦТП № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 18. | ЦТП № 7, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 19. | ЦТП № 8, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 20. | ЦТП № 10, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 21. | ЦТП № 10а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 22. | ЦТП № 17, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 23. | ЦТП № 19, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |
| 24. | ЦТП № 19а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлгаз» | АО «Мособлэнерго» | МП «Водоканал» |

1.3.5. Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлены в таблице Таблица 1.3.2.

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Сведения о РТХ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | Мазут, емкость 2*400 м3 |
| 2. | Котельная № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | отсутствует |
| 3. | Котельная № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | отсутствует |
| 4. | Котельная № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | отсутствует |
| 5. | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | отсутствует |
| 6. | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | отсутствует |
| 7. | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» | Мазут, емкость 2*500 м3 |
| 8. | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-сервис» | Дизельное топливо, емкость 3*25м3 |

1.3.6. Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлены в таблицеТаблица 1.3.3.

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Электросетевая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник электропитания | линия |
| 1. | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-6кВ РТП-24 РУ-10кВ РТП-22 | 2КЛ-6кВ 2КЛ-10кВ |
| 2. | Котельная № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-649 | 2КЛ-0,4кВ |
| 3. | Котельная № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | ООО «Энергокапиталсервис» | РУ-0,4кВ ТП-98 | 2КЛ-0,4кВ |
| 4. | Котельная № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | ООО «Энергокапиталсервис» | РУ-0,4кВ ТП-169 | 2КЛ-0,4кВ |
| 5. | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-527 РУ-0,4кВ ТП-560 | КЛ-0,4Кв КЛ-0,4кВ |
| 6. | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ РТП-25 | 2КЛ-0,4кВ |
| 7. | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» | ПАО «Россети Московский Регион» | ПС-174 РУ-6кВ | КЛ-6кВ |
| 8. | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-сервис» | АО «РЭК» | РУ-0,4кВ РТП-1 | КЛ-0,4кВ |
| 9. | ЦТП № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-619 | КЛ-0,4кВ |
| 10. | ЦТП № 1а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-645 | 2КЛ-0,4кВ |
| 11. | ЦТП № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-620 | 2КЛ-0,4кВ |
| 12. | ЦТП № 2а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-621 | 2КЛ-0,4кВ |
| 13. | ЦТП № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-641 | 2КЛ-0,4кВ |
| 14. | ЦТП № 3а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-606 | 2КЛ-0,4кВ |
| 15. | ЦТП № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-625 | 2КЛ-0,4кВ |
| 16. | ЦТП № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-638 | КЛ-0,4кВ |
| 17. | ЦТП № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-648 | 2КЛ-0,4кВ |
| 18. | ЦТП № 7, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-612 | 2КЛ-0,4кВ |
| 19. | ЦТП № 8, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ от ВРУ 0,4 ж/д № 4 к. 2 ул.Колхозная | КЛ-0,4кВ |
| 20. | ЦТП № 10, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-656 | 2КЛ-0,4кВ |
| 21. | ЦТП № 10а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-623 | 2КЛ-0,4кВ |
| 22. | ЦТП № 17, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-616 | 2КЛ-0,4кВ |
| 23. | ЦТП № 19, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ РТП-32 | 2КЛ-0,4кВ |
| 24. | ЦТП № 19а, МП «Лыткаринская теплосеть» | АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ РТП-32 | 2КЛ-0,4кВ |

1.3.7. Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлены в таблицеТаблица 1.3.4.

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Водоснабжающая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИЦВ | линия |
| 1. | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода Д150 (ВК-276) Д200 ( ВК-397) |
| 2. | Котельная № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода Д150 (ВК-769) |
| 3. | Котельная № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 6 | от городского водопровода Д100 (ВК-667) |
| 4. | Котельная № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 6 | от городского водопровода Д100 (ВК-679) |
| 5. | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 5 | от городского водопровода Д100 (ВК-681) |
| 6. | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода Д100 (ВК-87) |
| 7. | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» | АО «ЛЗОС» | ВЗУ-1 | собственная труба ДУ-300 ДУ-250 |
| 8. | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-сервис» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода Д200 (ВК-685) |
| 9. | ЦТП № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода Д100 (ВК-410) |
| 10. | ЦТП № 1а, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода 2Д150 (ВК-400) |
| 11. | ЦТП № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода Д250 (ВК-389) |
| 12. | ЦТП № 2а, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода 2Д150 (ВК-441) |
| 13. | ЦТП № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода 2Д200 (ВК-362) |
| 14. | ЦТП № 3а, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода 2Д200 (ВК-588) |
| 15. | ЦТП № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода Д250 (ВК-26) |
| 16. | ЦТП № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 3 | от городского водопровода 2Д150 (ВК-24) |
| 17. | ЦТП № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода 2Д200 (ВК-513) |
| 18. | ЦТП № 7, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода 2Д150 (ВК-500) |
| 19. | ЦТП № 8, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода 2Д150 (ВК-428) |
| 20. | ЦТП № 10, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода Д200 (ВК-586) |
| 21. | ЦТП № 10а, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода Д200 (ВК-204) |
| 22. | ЦТП № 17, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода 2Д200 (ВК-161) |
| 23. | ЦТП № 19, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода 2Д200 (ВК-79) |
| 24. | ЦТП № 19а, МП «Лыткаринская теплосеть» | МП «Водоканал» | ВЗУ № 2 | от городского водопровода Д200 (ВК-247) |

  - Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение

    - Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории городского округа Лыткарино обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Лыткарино
по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице Таблица 1.4.1.

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Лыткарино по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома) | Управляющая организация | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 1 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 2 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 10 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 3 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 11 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 4 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 12 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 5 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 13 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 6 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 14 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 7 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 16 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 8 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 17 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 9 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 18 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 10 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 19А | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 11 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 19Б | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 12 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 2 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 13 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 20 | ЖСК «Веста» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 14 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 20А | ЖСК «Веста» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 15 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 22 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 16 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 3 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 17 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 4 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 18 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 5 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 19 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 6 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 20 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 7 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 21 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 8 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 22 | г. Лыткарино, 5 мкр., 1-й кв-л, д. 9 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 23 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 24 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 10 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 25 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 10А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 26 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 11 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 27 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 28 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 13 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 29 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 14 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 30 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 31 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 3 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 32 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 33 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 34 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 7 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 35 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 8 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 36 | г. Лыткарино, 5 мкр., 2-й кв-л, д. 9 | ЖСК «Мир-8» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 37 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 1 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 38 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 11 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-17, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 39 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 12А | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-17, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 40 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 12Б | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-17, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 41 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 13 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-17, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 42 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 15 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 43 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 17 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 44 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 2 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 45 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 3А | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 46 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 3Б | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 47 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 4 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 48 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 5А | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 49 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 5Б | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 50 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 7 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 51 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 8 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-7, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 52 | г. Лыткарино, 7-й кв-л, д. 9 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 53 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ», д. 26 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 54 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ», д. 31 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 55 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ», д. 37 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 56 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ», д. 38 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 57 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 10 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 58 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 59 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 13 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 60 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 13А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 61 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 15 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 62 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 15А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 63 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 16 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 64 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 17 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 65 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 18 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 66 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 1А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 67 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 68 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 20 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 69 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 21 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 70 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 22 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 71 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 23 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 72 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 24 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 73 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 25 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 74 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 26 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 75 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 27 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 76 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 28 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 77 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 28А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 78 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 29 | ЖК «Свод» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 79 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 3 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 80 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 4 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 81 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 82 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 83 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 7 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 84 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 7А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 85 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 8 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 86 | г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 87 | г. Лыткарино, мкр. 4А, д. 1 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Крышная котельная, ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 88 | г. Лыткарино, мкр. 4А, д. 2 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Крышная котельная, ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 89 | г. Лыткарино, мкр. 4А, д. 3 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Крышная котельная, ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 90 | г. Лыткарино, мкр. 4А, д. 5 | ООО УК «ОРТУС» | Крышные котельные ООО «Ю-Сервис» |
| 91 | г. Лыткарино, мкр. 4А, д. 6 | ООО УК «ОРТУС» | Крышные котельные ООО «Ю-Сервис» |
| 92 | г. Лыткарино, мкр. 4А, д. 7 | ООО УК «ОРТУС» | Крышные котельные ООО «Ю-Сервис» |
| 93 | г. Лыткарино, мкр. 4А, д. 8 | ООО УК «ОРТУС» | Крышные котельные ООО «Ю-Сервис» |
| 94 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 1 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 95 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 15А | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Крышная котельная, ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 96 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 15Б | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Крышная котельная, ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 97 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 15В | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Крышная котельная, ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 98 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 15Г | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Крышная котельная, ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 99 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 15Д | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная № 4 (мкр. 6 «Теплицы»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 100 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 21 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 4 (мкр. 6 «Теплицы»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 101 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 22 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 102 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 23 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 103 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 24 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 4 (мкр. 6 «Теплицы»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 104 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 25 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 105 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 3 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 106 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 32 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 107 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 33 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 108 | г. Лыткарино, мкр. 6, д. 5а | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 109 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 13В | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-17, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 110 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 2 к. 1 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-8, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 111 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 4 к. 2 | ООО УК «ОРТУС» | Котельная № 1, ЦТП-8, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 112 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к. 1 | ООО УК «ОРТУС» | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-Сервис» |
| 113 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к. 2 | ООО УК «ОРТУС» | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-Сервис» |
| 114 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к. 3 | ООО УК «ОРТУС» | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-Сервис» |
| 115 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к. 4 | ООО УК «ОРТУС» | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-Сервис» |
| 116 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 94 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-8, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 117 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 94А | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-8, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 118 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 14 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 119 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 16 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 120 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 18 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 121 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 20/11 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 122 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 22/18 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 123 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 24 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 124 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 26 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 125 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 28 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 126 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 28А | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 127 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 | ТСЖ «Мечта» | Котельная № 1, ЦТП-19А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 128 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 54 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 129 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 55 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 130 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 56 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 131 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 58 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 132 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 59 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 133 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 60 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 134 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 61 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 135 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 62 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 136 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 1/11 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 137 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 16 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 138 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 24А | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 139 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 24Б | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 140 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 26 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 141 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 28 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 142 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 30 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 143 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 32 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 144 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 8 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 145 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 146 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 9А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 147 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 148 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-19, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 149 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 19 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-19, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 150 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 21 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-19, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 151 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 23 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-19, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 152 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 25 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-19, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 153 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-19, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 154 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 155 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 156 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 8 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 157 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 158 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-19, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 159 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 10 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 160 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 | ООО «СТРОБЭТ-Л» | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 161 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 162 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 12А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 163 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 14 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 164 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 14А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 165 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 14Б | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 166 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 167 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18/1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 168 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18/2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 169 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 170 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18Б | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 171 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18В | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 172 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 20 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 173 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 20А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 174 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 20Б | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 175 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 20В | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 176 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 22 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 177 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 22А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 178 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 22Б | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 179 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 3 | ООО «СТРОБЭТ-Л» | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 180 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 4 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Крышная котельная, ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |
| 181 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 5 | ООО «СТРОБЭТ-Л» | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 182 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 7 | ООО «СТРОБЭТ-Л» | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 183 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 8 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 184 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 185 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 186 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10А | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 187 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 11 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 188 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 189 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 13 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 190 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 14 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 191 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 15 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 192 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 16 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 193 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 17 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 194 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 18 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 195 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 18А | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 196 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 19 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 197 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 198 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 21 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 199 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 24 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 200 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 25 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 201 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 26 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 202 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 2А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 203 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 3 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 204 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 30 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 205 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 4 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 206 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 207 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 208 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7/8 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 209 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 210 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 211 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 18 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 212 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 26 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 213 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 28 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 214 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 30/24 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 215 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 4 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 216 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 217 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 9 | ТСН (ж) «Парковая 9» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 218 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 10 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 219 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 11 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 220 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 13 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 221 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 15 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 222 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 15А | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 223 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 16 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 224 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 18/5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 225 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 226 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19 к. 1 | ООО УК «ОРТУС» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 227 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 228 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 21А | ООО УК «ОРТУС» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 229 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 22 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 230 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 22А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 231 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 23 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 232 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 24 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 233 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 24А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 234 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 26 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 235 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 26А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 236 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 28 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 237 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 28А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 238 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 3/5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 239 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 30А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 240 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 32 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 241 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 32А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 242 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 34А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 243 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 36/5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 244 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 4 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 245 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 246 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 5Б | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 247 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 248 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 249 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 9/12 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 250 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 251 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 34Б | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 252 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 4 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-6, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 253 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 254 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 6 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 255 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 8 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 256 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 1/11 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 257 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 10 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 258 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 11 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 259 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 260 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 3 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 261 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 262 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 7 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 263 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 264 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 265 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 4 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 266 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 267 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 8 к. 1 | ООО «СТРОБЭТ-Л» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10А, АО «ЛЗОС» |
| 268 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 11 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 269 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 270 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 13 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 271 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 14 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-17, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 272 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 15 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 273 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 3/12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 274 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 4 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 275 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 6/14 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 276 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 7 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 277 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8 | ТСЖ «Домовой» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 278 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8 к. 1 | ТСЖ «Домовой» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 279 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8, к. 2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 280 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 281 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 282 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 283 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 13 | ООО «СТРОБЭТ-Л» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 284 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 19Б | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 285 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 286 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 20 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 287 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 21 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 288 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 25 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 289 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 26 | ООО «СТРОБЭТ-Л» | Котельная № 1, ЦТП-5, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 290 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 291 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 2А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 292 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 3 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 293 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 33/1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 294 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 36 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 295 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 39/1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 296 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 4 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 297 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 5/1 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 298 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 299 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 7/2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 300 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 8 | ТСЖ «Солнечное» | Котельная № 1, ЦТП-4, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 301 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-2А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 302 | г. Лыткарино, ул. Ст. Степанова, д. 2 | ТСЖ «Лотос» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 303 | г. Лыткарино, ул. Ст. Степанова, д. 4 | ООО «ВИНТИ» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 304 | г. Лыткарино, ул. Ст. Степанова, д. 6 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная № 1, ЦТП-3А, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 305 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 10 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 306 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 11 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 307 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 12 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 308 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 13 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 309 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 14 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 310 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 15 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 311 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 16 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 312 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 17 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 313 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 18 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 314 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 19 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 315 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 20 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 316 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 21 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 317 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 22 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 318 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 23 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 319 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 24 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 320 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 25 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 321 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 26 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная № 1, ЦТП-19, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 322 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 27 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 323 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 28 | ООО «СТРОБЭТ-Л» | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 324 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 29 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 325 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 3 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 326 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 31/2 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 327 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 4 | ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| 328 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 5 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 329 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 6 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 330 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 7 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 331 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 9 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |
| 332 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 9А | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | Котельная АО «ЛЗОС», ЦТП-10, АО «ЛЗОС» |

Распределение СЗО на территории городского округа Лыткарино по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице Таблица 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории городского округа Лыткарино по объектам системы централизованного теплоснабжения

| Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС), к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- |
| Больничный городок, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Коммунистическая д. 63 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| Ветеринарная лечебница, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Нагорная, д. 33 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ГБУЗ МО «ЛБ» Городская поликлиника № 1, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 3 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ГБУЗ МО «ЛБ» Детская поликлиника, Московская обл., г. Лыткарино, 2-й кв-л, д. 3 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ГБУЗ МО «ЛБ» Женская консультация, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 4 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ГБУСО МО «КЦСОР «Люберецкий», Московская обл., г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 34 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 1, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 8 (д/с № 8) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 1, Московская обл., г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 14 (д/с № 21) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 1, Московская обл., г. Лыткарино, кв-л 7, д. 6А (д/с № 12) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 1, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 41 (д/с № 9) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 1, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 5А (д/с № 1) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 1, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9А (д/с № 14) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 4, Московская обл., г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 2Б (д/с № 15) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 4, Московская обл., г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 2А (д/с № 23) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 4, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 3А (д/с № 3) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО СОШ № 2, Московская обл., г. Лыткарино, 1-й кв-л, д. 15 (д/с № 22) | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МАУ ДО «СШ Лыткарино», Московская обл., г. Лыткарино, мкр. 4А, стр. 4 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МАУ ДО «СШ Лыткарино», Московская обл., г. Лыткарино, ул. Советская, д. 9А | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МБОУ Школа № 8, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12Б | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МОУ Гимназия 4 к. 1, Московская обл., г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 11 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МОУ Гимназия № 1 к. 1, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МОУ Гимназия № 7 к. 1, Московская обл., г. Лыткарино, 1-й кв-л, д. 21 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МОУ Гимназия № 7 к. 2, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 34 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МУ ДО ДДТ, Московская обл., г. Лыткарино, кв-л 3А, д. 5 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МУ ДО ДДТ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27А | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| Станция скорой помощи, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 6 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| Филиал «Университета «Дубна» ЛПГК к. 3, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 24 | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 4, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 24 (д/с № 19) | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| ДО МОУ Гимназии № 4, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 8 (д/с № 6) | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| ДО МОУ Гимназии № 4, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 1А (д/с № 17) | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| ДО МОУ Гимназии № 7, Московская обл., г. Лыткарино, 2-й кв-л, д. 4 (д/c № 24) | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| ДО СОШ № 2, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7 (д/с № 18) | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| ДО СОШ № 2, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 8 (д/с № 5) | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| ДО СОШ № 2, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 4 (д/с № 4) | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| МОУ ДОД «ДМШ», Московская обл., г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2А | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| МОУ СОШ № 2 к. 2, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 27 | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| МОУ СОШ № 2, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 6 | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| МУ ДК «Центр молодежи», Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 16 | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| Филиал «Университета «Дубна» ЛПГК к. 1, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 1 | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» |
| МОУ Гимназия № 4 к. 2, Московская обл., г. Лыткарино, мкр. 6, стр. 26 | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| МОУ Гимназия № 4 к. 3, Московская обл., г. Лыткарино, мкр. 6, стр. 26А | Котельная № 3 (мкр. 6 «Кормоцех»), МП «Лыткаринская теплосеть» |
| ДО МОУ Гимназии № 7, Московская обл., г. Лыткарино, мкр. 4А, д. 6А (д/с № 7) | Крышная котельная ООО «Ю сервис» |
| ДО МОУ Гимназии № 7, Московская обл., г. Лыткарино, мкр. 6, д. 5А (д/с «Кораблик») | Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО» |

  - Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

    - Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

    - Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

    - При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице Таблица 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС), к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная городская больница, Московская обл., г. Лыткарино Коммунистическая д.63 | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |

    - В соответствии с п. 4.9 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категорий.

- к первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии;

- вторая категория - все остальные котельные.

Сведения о категории источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по надежности отпуска тепловой энергии потребителям представлены в таблице

Таблица 1.5.2.

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по надежности отпуска тепловой энергии потребителям

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Категория по надежности отпуска тепловой энергии потребителям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 | МП «Лыткаринская теплосеть» | 2 категория |
| 2. | Котельная № 2 | МП «Лыткаринская теплосеть» | 2 категория |
| 3. | Котельная № 3 | МП «Лыткаринская теплосеть» | 2 категория |
| 4. | Котельная № 4 | МП «Лыткаринская теплосеть» | 2 категория |
| 5. | Котельная № 5 | МП «Лыткаринская теплосеть» | 2 категория |
| 6. | Котельная № 6 | МП «Лыткаринская теплосеть» | 2 категория |
| 7. | Котельная АО «ЛЗОС» | АО «ЛЗОС» | 2 категория |
| 8. | Котельная ООО «Тепло-Сервис» | ООО «Тепло-сервис» | - категория |

  - Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

На территории муниципального образования городского округа Лыткарино бесхозяйные объекты в системах теплоснабжения отсутствуют.

  - Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования

    - При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального образования городского округа Лыткарино не предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

    - В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Местные резервные источники тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино отсутствуют.

    - Надежность работы оборудования объектов систем теплоснабжения (источники тепловой энергии, ЦТП, НС) зависит от постоянной подачи ресурсов - электрической энергии, топлива, холодной воды.

Организации, эксплуатирующие объекты систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, обязаны обеспечивать поддержание в исправном состоянии существующие (предусмотренные проектной документацией) технические устройства для резервирования топливо, электро-, водоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС, за счет реализации мероприятий системы плановых ремонтов, а также повышать надежность за счет:

- реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- компенсирующих технических решений по применению мобильных установок электроснабжения (электростанции), баков-аккумуляторов, резервуаров воды при отключении основного питания;

- кольцевания тепловых сетей, строительства участков трубопроводов (перемычек) между источниками тепловой энергии.

1.7.4. С целью недопущения остановки оборудования объектов систем теплоснабжения проектной документацией и эксплуатирующими организациями предусматривается возможность резервирования подачи ресурсов на объект.

Сведения резервировании подачи ресурсов по вторым вводам на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлены в таблице Таблица 1.7.1.

Таблица 1.7.1 - Сведения о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам на источники тепловой энергии, ЦТП НС на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Резервирование подачи ресурса (второй ввод) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроснабжение | газоснабжение | водоснабжение |
| 1. | Котельная № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 2. | Котельная № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |
| 3. | Котельная № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |
| 4. | Котельная № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |
| 5. | Котельная № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |
| 6. | Котельная № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 7. | Котельная АО «ЛЗОС», АО «ЛЗОС» | да | нет | да |
| 8. | Котельная ООО «Тепло-Сервис», ООО «Тепло-сервис» | да | нет | нет |
| 9. | ЦТП № 1, МП «Лыткаринская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 10. | ЦТП № 1а, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 11. | ЦТП № 2, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |
| 12. | ЦТП № 2а, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 13. | ЦТП № 3, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 14. | ЦТП № 3а, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 15. | ЦТП № 4, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |
| 16. | ЦТП № 5, МП «Лыткаринская теплосеть» | нет | нет | да |
| 17. | ЦТП № 6, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 18. | ЦТП № 7, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 19. | ЦТП № 8, МП «Лыткаринская теплосеть» | нет | нет | да |
| 20. | ЦТП № 10, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |
| 21. | ЦТП № 10а, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |
| 22. | ЦТП № 17, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 23. | ЦТП № 19, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | да |
| 24. | ЦТП № 19а, МП «Лыткаринская теплосеть» | да | нет | нет |

1.7.5. При полном прекращении подачи электрической энергии на источник тепловой энергии, ЦТП, НС от централизованной системы, электроснабжение сооружения может осуществляться от электростанций в качестве резервных источников энергоснабжения.

Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии муниципального образования городского округа Лыткарино представлены в таблице Таблица 1.7.2.

Таблица 1.7.2 - Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Наименование электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | МП «Лыткаринская теплосеть»: Московская обл., г. Лыткарино, ул., Октябрьская, д. 22 | Дизельный генератор TPS 100 кВт, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 2. | ГБУЗ МО «Лыткаринская больница», Московская обл., г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 63 | Дизельный генератор БМК-2,0 «Дизель-М», 200 кВт, ГБУЗ МО «Лыткаринская больница» |
| 3. | АО «ЛЗОС»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1 | Бензиновая электростанция (генератор) TSS SGG 18000EH3A 17 кВт, MOSA TS 200/CF pius 6 кВт, АО «ЛЗОС» |

1.7.6. На источниках тепловой энергии должно быть организовано следующее число вводов водопровода:

- два ввода - для источников тепловой энергии первой категории надежности теплоснабжения и для источников тепловой энергии второй категории при числе пожарных кранов более 12;

- один ввод - для остальных источников тепловой энергии.

1.7.7. Учитывая схему водоснабжения источника тепловой энергии, при полном прекращении подачи холодной воды на него от системы водоснабжения временная подпитка системы теплоснабжения может осуществляться от аккумулирующих резервуаров. Резервуары должны обеспечивать возможность подпитки тепловой сети до 3 часов работы системы. За указанное время организацией водопроводно-канализационного хозяйства должен быть обеспечено водоснабжение источника тепловой энергии или теплоснабжающей организацией организован подвоз воды соответствующего качества.

Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, от которых может осуществляться временная подпитка тепловых сетей, представлены в таблице Таблица 1.7.3.

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии муниципального округа городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Характеристики аккумулирующих резервуаров |
| --- | --- | --- |
| 1. | МП «Лыткаринская теплосеть» | 2 бака: V=15 м3 и V=35 м3 |
| 2. | АО «ЛЗОС» | 4 бака-аккумулятора марки БА-90 по V=90 м3 (инв. № 5050, 5051, 5116, 5117) |
| 3. | ООО «Тепло-сервис» | 1 бак 2 м3 |

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

  - Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

Не приводятся.

  - Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

  - Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в городском округе Лыткарино осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией городского округа Лыткарино и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к  «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице Таблица 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблицеТаблица 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения городского округа Лыткарино требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Лыткарино.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Лыткарино, представлены в таблицеТаблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Лыткарино

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Лыткарино (ЕДДС) Московская обл., г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 | диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ), Московская обл., г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4, стр. 1 | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Противопожарные и спасательные службы на территории городского округа Лыткарино: ПСЧ-303 ТУ № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас»: Московская обл., г. Лыткарино, квартал 3А, д. 22; 90 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: Московская обл., г. Лыткарино, Промышленная зона Тураево, стр. 7; СПСЧ-46 специального отдела № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 8; Пожарная часть ВДПО АО «ЛЗОС»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, территория ОАО «ЛЗОС» | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории городского округа Лыткарино: отдел полиции по г. о. Лыткарино МУ МВД России «Люберецкое»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 30А | дежурная часть УМВД (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории городского округа Лыткарино: «Станция скорой медицинской по-мощи» по адресу: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 6 | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Аварийная газовая служба отделения филиала «Юго-Восток» АО "Мособлгаз" на территории городского округа Лыткарино: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 14 | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийная служба электросетевой компании на территории городского округа Лыткарино: Лыткаринский сетевой район Дзержинского ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 19А | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского округа Лыткарино МП «Водоканал»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Орган Росгвардии на территории городского округа Лыткарино: Главное управление Росгвардии по Московской обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 3 | территориальная дежурная часть (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Организация, управляющая многоквартирными домами городского округа городского округа Лыткарино: МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» Московская обл., г. Лыткарино, квартал 3а, д. 20; ООО «ВИНТИ: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к. 3; ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 20; ООО «СТРОБЭТ-Л»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 13; ТСЖ «Лотос»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 2 ООО УК «ОРТУС»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к. 1; ЖК «Свод»: Московская обл., г. Лыткарино, 3А кв-л., д. 29 ТСЖ «Солнечное»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 8 ТСН (ж) «Парковая 9»: Московская обл, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 9 ТСЖ «Домовой»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8 ТСЖ «Мечта»: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д.53 ЖСК «Веста»: Московская обл., г. Лыткарино, 5 мкр., квартал 1, д. 20 ЖСК «Мир-8»: Московская обл, г. Лыткарино, 5мкр., квартал 2, д. 9 ООО «Ю Сервис»: Московская обл., г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по организациям, функционирующих в системах теплоснабжения

Не приводятся.

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям

Не приводятся.

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

  - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

    - В отдельных системах теплоснабжения городского округа Лыткарино, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

    - В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения)                                                       и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

    - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения городского округа Лыткарино, осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией городского округа Лыткарино.

  - Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

    - В городском округе Лыткарино в системах теплоснабжения отсутствует деятельность по эксплуатации объектов и управление потоками тепловой энергии, теплоносителя несколькими организациями.

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

  - Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Лыткарино, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации городского округа Лыткарино:

- заместитель Главы городского округа Лыткарино ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- начальник и специалисты подразделения администрации городского округа Лыткарино, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Лыткарино (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино:

- главный инженер;

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения городского округа Лыткарино только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения городского округа Лыткарино только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Лыткарино требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

    - Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино, определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Дислокация сил и средств, реагирование при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия (реагирования) к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное (указано в таблице 5.2.1), с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

    - Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино аварийных служб организаций, функционирующих в системах теплоснабжения,  экстренных оперативных служб (специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас»; органы правопорядка МВД России и Росгвардии,  службы скорой медицинской помощи), организаций привлекаемых к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые и газораспределительные организации, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОС АВС»),  управляющих организаций, представлено в таблицеТаблица 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| Экстренные оперативные службы, аварийные службы | Время реагирования, время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Аварийные службы теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования городского округа Лыткарино | немедленно, Ч+0ч.30мин. (п.5 р.V Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024. № 222-РП «Об утверждении регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода») |
| Специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» для территории муниципального образования городского округа Лыткарино | немедленно, Ч+0ч.10 мин. в городской местности; Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) |
| Органы правопорядка МВД России для территории муниципального образования городского округа Лыткарино | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Службы скорой медицинской помощи на территории муниципального образования городского округа Лыткарино | немедленно, Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| ГКУ МО «МОС АВС». Аварийно-восстановительная служба Московской области по оказанию помощи при ликвидации аварийных ситуаций, для территории муниципального образования городского округа Лыткарино | немедленно, 1 эшелон: Ч+0ч.20 мин; 2 эшелон: Ч+1ч.00 мин. (бригады несущие круглосуточное дежурство); Ч+2ч.00 мин. (бригады не в рабочее время) 3 эшелон: Ч+4ч.00 мин. (Соглашение об организации взаимодействия между Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», «Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба») |
| Аварийные службы газораспределительной организации для территории муниципального образования городского округа Лыткарино | Ч+0ч.40 мин. (п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления») |
| Аварийные службы электросетевых организаций для территории муниципального образования городского округа Лыткарино | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийные службы организаций водопроводно-канализационного хозяйства для территории муниципального образования городского округа Лыткарино | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийные службы управляющих организаций на территории муниципального образования городского округа Лыткарино | немедленно, Ч+1ч.30мин. (п.13 постановления Правительства РФ от 27.03.2018 №"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации") |

    - При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

    - Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Ответственные лица для недопущения негативного развития происшествия и скорейшей ликвидации аварийной ситуации обязаны четко знать установленный порядок своих действий и действовать в соответствии складывающейся обстановкой, согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, настоящим ПЛАС и положениями Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 
№ 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода».

5.3.2. Действия ответственных лиц муниципального образования городского округа Лыткарино при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения:

5.3.2.1. Организация, функционирующая в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино (здесь – РСО).

Главный инженер организации действует следующим образом:

- Немедленно оценить масштаб аварии, ее причины и возможные последствия для системы теплоснабжения и населения.

- Создать оперативный штаб для координации действий аварийных бригад, подрядчиков и других заинтересованных служб.

- Организовать выезд аварийных бригад на место аварии для проведения первоочередных работ.

- Контролировать ход ликвидации аварии, обеспечивая соблюдение сроков и качества выполняемых работ.

- При необходимости привлекать дополнительные ресурсы (технику, материалы, персонал) для ускорения ликвидации аварии.

- Контролировать соблюдение требований техники безопасности и охраны труда при проведении аварийных работ.

- Организовать ограждение места аварии и предупредить население о возможных рисках.

- Оперативно информировать руководство организации, администрацию муниципального образования и надзорные органы о возникновении аварии и принимаемых мерах.

- Предоставлять регулярные отчеты о ходе ликвидации аварии и ожидаемых сроках восстановления.

- Организовать информирование населения о возникшей аварийной ситуации через доступные каналы связи (СМИ, SMS-рассылки, социальные сети и т.д.).

- Предоставлять рекомендации по действиям в условиях временного отсутствия теплоснабжения.

- Организовать временное теплоснабжение для социально значимых объектов (больницы, детские сады, школы) с использованием резервных источников тепла.

- При необходимости обеспечить население временными источниками обогрева (электрические обогреватели, тепловые пушки).

- Провести техническое расследование причин аварии с привлечением специалистов и экспертов.

- Определить виновных лиц (если авария произошла по причине нарушений) и принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

- Вести учет всех действий, предпринятых для ликвидации аварии, включая затраченные ресурсы и сроки выполнения работ.

- Подготовить итоговый отчет о ликвидации аварии, включая анализ причин, принятые меры и рекомендации по улучшению работы системы теплоснабжения.

- Организовать восстановительные работы для полного устранения последствий аварии и возвращения системы теплоснабжения в штатный режим работы.

- Провести тестирование системы после завершения работ для подтверждения ее готовности к эксплуатации.

- На основе анализа аварии разработать и внедрить меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

- Организовать дополнительные проверки и техническое обслуживание объектов, подверженных повышенному риску аварий.

Персонал котельной РСО действует в круглосуточном режиме следующим образом:

- Немедленно реагировать на сигналы о возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения или на объектах котельной.

- Оценивать масштаб аварии, ее причины и возможные последствия для работы котельной и системы теплоснабжения.

- Принимать меры для локализации аварии, включая отключение поврежденного оборудования или участка системы.

- Обеспечивать безопасность персонала и оборудования, предотвращая дальнейшее развитие аварии.

- Немедленно сообщать о возникновении аварии диспетчеру аварийно-диспетчерской службы (АДС), техническому руководителю (Главному инженеру) и другим ответственным лицам.

- Предоставлять информацию о характере аварии, принятых мерах и предполагаемых сроках устранения.

- Проводить работы по устранению аварии в соответствии с техническими регламентами и инструкциями.

- Использовать необходимые инструменты, оборудование и материалы для восстановления работоспособности системы.

- Привлекать дополнительные ресурсы (персонал, технику) в случае необходимости.

- Строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и промышленной безопасности при ликвидации аварии.

- Устанавливать ограждения и предупреждающие знаки на месте аварии для предотвращения несчастных случаев.

- Использовать средства индивидуальной защиты (каски, перчатки, спецодежду и т.д.).

- Координировать действия с аварийно-ремонтными бригадами, обеспечивая их необходимой информацией и ресурсами.

- Поддерживать постоянную связь с диспетчером АДС для оперативного обмена информацией.

- После устранения аварии проводить тестирование оборудования и системы для подтверждения их готовности к эксплуатации.

- Убедиться в отсутствии утечек, повреждений и других неисправностей перед вводом системы в работу.

- Фиксировать все выполненные работы, включая использованные материалы, время начала и окончания работ, а также результаты ликвидации аварии.

- Вести журналы учета аварийных ситуаций и предоставлять отчеты руководству.

- Проводить анализ причин аварии с целью выявления факторов, приведших к ее возникновению.

- Разрабатывать предложения по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

- При необходимости информировать население о ходе ликвидации аварии и ожидаемых сроках восстановления теплоснабжения.

- Оказывать консультативную помощь гражданам по вопросам, связанным с аварийной ситуацией.

- Обеспечивать постоянную готовность к ликвидации аварий, включая проверку исправности инструментов, оборудования и средств защиты.

Диспетчер АДС действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

- Осуществлять прием звонков и сообщений от населения, организаций и служб, связанных с аварийными ситуациями в системах теплоснабжения.

- Фиксировать поступающую информацию в электронной системе учета, включая данные о месте, характере и масштабе аварии.

- Анализировать поступающие данные для определения степени срочности и приоритетности аварийной ситуации.

- Классифицировать инциденты в соответствии с установленными критериями (масштаб, угроза для населения, социальная значимость объекта).

- Незамедлительно передавать информацию о выявленных аварийных ситуациях в аварийные бригады и технические службы.

- Координировать выезд аварийных бригад на место аварии, обеспечивая их необходимыми данными и инструкциями.

- Отслеживать ход выполнения работ по устранению аварий, поддерживая постоянную связь с аварийными бригадами.

- При необходимости запрашивать дополнительные ресурсы (технику, материалы, персонал) для ускорения ликвидации аварии.

- Оперативно информировать руководство организации, технического руководителя (Главного инженера) и надзорные органы о возникновении аварийной ситуации.

- Предоставлять регулярные обновления о ходе ликвидации аварии и ожидаемых сроках восстановления.

- Обеспечивать информирование населения о возникшей аварийной ситуации через доступные каналы связи (телефонные звонки, SMS-рассылки, социальные сети и т.д.).

- Предоставлять рекомендации по действиям в условиях временного отсутствия теплоснабжения.

- Вести журналы учета аварийных ситуаций, фиксируя время поступления обращения, принятые меры и результаты ликвидации аварии.

- Контролировать готовность аварийных бригад и ресурсов к оперативному реагированию на возможные аварии.

- Проверять наличие и исправность необходимого оборудования, инструментов и материалов для ликвидации аварий.

- Осуществлять постоянный мониторинг состояния систем теплоснабжения с

- использованием доступных технических средств (датчики, системы диспетчеризации).

- Выявлять потенциальные угрозы и риски для предотвращения аварийных ситуаций.

- Организовывать взаимодействие с другими службами (МЧС, коммунальные службы, медицинские учреждения) в случае крупных аварий или чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечивать обмен информацией между всеми участниками процесса для оперативного решения проблем.

- Проводить анализ аварийных ситуаций, выявляя их причины и разрабатывая предложения по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

- Готовить аналитические отчеты для руководства организации и контролирующих органов.

Персонал аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

- Немедленно выезжать на место аварии после получения сигнала от диспетчера аварийно-диспетчерской службы (АДС).

- Прибывать на место аварии в установленные нормативные сроки, обеспечивая минимальное время простоя системы теплоснабжения.

- Проводить осмотр места аварии для определения масштаба повреждений, причин аварии и необходимых мер для ее устранения.

- Информировать диспетчера АДС о предварительных результатах осмотра и предполагаемых сроках ликвидации аварии.

- Выполнять работы по устранению аварии в соответствии с техническими регламентами и инструкциями.

- Использовать необходимые инструменты, оборудование и материалы для восстановления работоспособности системы теплоснабжения.

- Обеспечивать качественное выполнение работ с учетом требований безопасности и экологических норм.

- Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при проведении аварийно-ремонтных работ.

- Устанавливать ограждения и предупреждающие знаки на месте аварии для предотвращения несчастных случаев.

- Использовать средства индивидуальной защиты (каски, перчатки, спецодежду и т.д.).

- Поддерживать постоянную связь с диспетчером АДС, предоставляя информацию о ходе выполнения работ.

- Сообщать о необходимости дополнительных ресурсов (техники, материалов, персонала) для ликвидации аварии.

- После устранения аварии проводить тестирование системы теплоснабжения для подтверждения ее готовности к эксплуатации.

- Убедиться в отсутствии утечек, повреждений и других неисправностей перед вводом системы в работу.

- Фиксировать все выполненные работы, включая использованные материалы, время начала и окончания работ, а также результаты ликвидации аварии.

- Предоставлять отчеты диспетчеру АДС и техническому руководителю (Главному инженеру).

- Проводить осмотр близлежащих участков системы теплоснабжения для выявления потенциальных угроз и предотвращения повторных аварий.

- При необходимости информировать население о ходе ликвидации аварии и ожидаемых сроках восстановления теплоснабжения.

- Оказывать консультативную помощь гражданам по вопросам, связанным с аварийной ситуацией.

- Обеспечивать постоянную готовность к выезду на аварии, включая проверку исправности инструментов, оборудования и транспортных средств.

- Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду при проведении аварийно-ремонтных работ.

- Утилизировать отходы и материалы в соответствии с экологическими требованиями.

5.3.2.2. Управляющие организации на территории муниципального образования городского округа Лыткарино (здесь – УК).

Персонал управляющей компании действует в круглосуточном режиме следующим образом:

- Осуществлять прием звонков и сообщений от жителей многоквартирных домов, связанных с аварийными ситуациями (прорывы труб, отключение воды, тепла, электричества и т.д.).

- Фиксировать поступающую информацию в электронной системе учета, включая данные о месте, характере и масштабе аварии.

- Анализировать поступающие данные для определения степени срочности и приоритетности аварийной ситуации.

- Классифицировать инциденты в соответствии с установленными критериями (масштаб, угроза для жильцов, социальная значимость объекта).

- Незамедлительно передавать информацию о выявленных аварийных ситуациях в аварийные бригады и технические службы.

- Координировать выезд аварийных бригад на место аварии, обеспечивая их необходимыми данными и инструкциями.

- Отслеживать ход выполнения работ по устранению аварий, поддерживая постоянную связь с аварийными бригадами.

- При необходимости запрашивать дополнительные ресурсы (технику, материалы, персонал) для ускорения ликвидации аварии.

- Оперативно информировать руководство управляющей компании, технического руководителя и надзорные органы о возникновении аварийной ситуации.

- Предоставлять регулярные обновления о ходе ликвидации аварии и ожидаемых сроках восстановления.

- Обеспечивать информирование жильцов о возникшей аварийной ситуации через доступные каналы связи (телефонные звонки, SMS-рассылки, объявления в подъездах и т.д.).

- Предоставлять рекомендации по действиям в условиях временного отсутствия коммунальных услуг.

- Вести журналы учета аварийных ситуаций, фиксируя время поступления обращения, принятые меры и результаты ликвидации аварии.

- Организовывать предоставление временных решений для жильцов (например, установка временных источников тепла, организация подвоза воды и т.д.).

- Обеспечивать безопасность жильцов, особенно социально уязвимых групп (пенсионеры, дети, инвалиды).

- Контролировать выполнение работ подрядными организациями, привлекаемыми для ликвидации аварий.

- Обеспечивать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями (водоканал, теплосети, электросети) для оперативного устранения аварий.

- Проводить анализ аварийных ситуаций, выявляя их причины и разрабатывая предложения по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

- Готовить аналитические отчеты для руководства управляющей компании и контролирующих органов.

- Обеспечивать постоянную готовность аварийных бригад и ресурсов к оперативному реагированию на возможные аварии.

5.3.2.3. «Единая дежурно-диспетчерская служба Лыткарино» (здесь - ЕДДС).

ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

- Осуществлять прием звонков и сообщений от населения, организаций и служб, связанных с аварийными ситуациями, нарушениями в работе коммунальных систем и другими чрезвычайными происшествиями.

- Фиксировать поступающую информацию в электронной системе учета.

- Анализировать поступающие данные для определения степени срочности и масштаба проблемы.

- Классифицировать инциденты в соответствии с установленными критериями.

- Незамедлительно передавать информацию о выявленных аварийных ситуациях в соответствующие службы (аварийные, коммунальные, экстренные и др.).

- Координировать действия служб для оперативного устранения неполадок.

- Отслеживать ход выполнения работ по устранению аварий и инцидентов.

- При необходимости запрашивать дополнительную информацию или ресурсы для решения проблемы.

- Оперативно информировать руководство Администрации г.о.Лыткарино и другие заинтересованные органы о возникновении аварийных ситуаций и принимаемых мерах.

- Предоставлять гражданам информацию о ходе устранения аварий, сроках выполнения работ и рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Консультировать население по вопросам, связанным с работой коммунальных служб.

- Осуществлять постоянный мониторинг обстановки на территории городского округа Лыткарино с использованием доступных технических средств и систем.

- Выявлять потенциальные угрозы и риски для предотвращения аварийных ситуаций.

- Контролировать готовность аварийных служб и ресурсов к оперативному реагированию.

5.3.2.4 Глава городского округа Лыткарино, заместитель главы городского округа Лыткарино, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, должностные лица - начальник и специалисты подразделения администрации муниципального образования городского округа Лыткарино, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство (здесь – ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ).

ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ действуют следующим образом:

- Организовывать и контролировать работу подразделений администрации, ответственных за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

- Обеспечивать взаимодействие между службами ЖКХ, ресурсоснабжающими организациями и надзорными органами.

- Обеспечивать контроль за эксплуатацией объектов ЖКХ, включая теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и уборку территорий.

- Проводить проверки качества предоставляемых коммунальных услуг.

- Организовывать оперативное реагирование на аварийные ситуации в системах ЖКХ.

- Координировать действия аварийных служб и ресурсоснабжающих организаций.

- Обеспечивать обратную связь с населением по вопросам ЖКХ.

- Рассматривать жалобы и обращения граждан, связанные с качеством коммунальных услуг.

- Готовить отчеты о состоянии объектов ЖКХ и предоставлять их руководству муниципалитета.

- Проводить анализ проблемных ситуаций и разрабатывать меры по их устранению.

Обязанности начальника подразделения ЖКХ:

- Руководить работой специалистов подразделения, распределять задачи и контролировать их выполнение.

- Организовывать оперативное устранение аварий на объектах ЖКХ.

- Контролировать готовность аварийных служб к чрезвычайным ситуациям.

5.3.3. Координацию действий ответственных лиц муниципального образования городского округа Лыткарино, контроль устранения, принятие решения о выделении дополнительных сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино осуществляют центральные исполнительные органы Московской области в рамках своих полномочий.

5.3.3.1. Министерство энергетики Московской области (здесь - МИНЭНЕРГО).

Руководители и специалисты МИНЭНЕРГО в рамках своих полномочий действуют следующим образом:

а) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия руководства МИНЭНЕРГО (первого заместителя министра, заместителя министра);

б) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия Министра энергетики Московской области.

в) осуществляют контроль хода проведения работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино.

г) в соответствии с обстановкой принимают решение о выделении сил и средств МОС АВС (министр или заместитель министра курирующий оперативное взаимодействие с МОС АВС) для ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

д) проводят информирование населения о ходе проведения АВР в системе теплоснабжения в специально созданных чатах мессенджеров.

е) по завершению ликвидации аварийной ситуации в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино проводят (участвуют) в расследование причин возникновения аварийной ситуации и хода проведения АВР.

Ситуационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области (здесь – САЦ).

Дежурный САЦ действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) Осуществляет обмен информацией с оператором ЕДДС путем приема заполненной карточки в модуле АРМ ЕДДС государственной информационной системы "Ведомственная информационная система мониторинга выдачи и исполнения технических условий" (далее - АРМ ЕДДС) или посредством электронной почты opergkh@mosreg.ru и через телеграм-бот "Аварии и инциденты МО" (не позднее 10 минут с момента происшествия на внешних сетях теплоснабжения) о возникновении аварийной ситуации в системе централизованного тепло-снабжения.

Информация из заполненной карточки АРМ ЕДДС автоматически интегрируется в те-леграм-бот "Аварии и инциденты МО", к которому подключены руководство, должностные лица Администрации муниципального образования городского округа Лыткарино (Глава муниципального образования городского округа Лыткарино, заместитель Главы муниципального образования городского округа Лыткарино, ответственный за организацию эксплуатации объектов теплоснабжения) и руководителя оперативной группы МОС АВС.

б) осуществляет, в рамках информационного взаимодействия в круглосуточном режиме, мониторинг информации (получение и передачу) о технологических нарушениях (отказах, авариях) на объектах теплоснабжения, принятых мерах и сроках их устранения.

в) передает в адрес МОС АВС информацию об отказах (авариях) на объектах теплоснабжения для принятия мер реагирования.

Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (здесь – МОС АВС).

МОС АВС действует в соответствии с Соглашением  об организации взаимодействия между Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», «Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» №б/н от 05.02.2025.

Директор МОС АВС действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) принимает решение по составу выделяемых сил (рабочей бригады) и средств (техники, оборудования) МОС АВС с учетом степени сложности технологических нарушений. Выезд указанных сил и средств к месту технологического нарушения, аварии или чрезвычайной ситуации осуществляется на основании приказа директора МОС АВС.

Главный инженер действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) разрабатывает планирующие документы по применению сил и средств, специализированных аварийно-восстановительных бригад МОС АВС;

б) организует контроль выполнения аварийно-восстановительных работ на местах технологических нарушений.

Заместитель директора по оперативной работе действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) осуществляет руководство территориальным отделом оперативного контроля (ТУОК) и дежурно-диспетчерской службой, обеспечивает их круглосуточную работу.

б) взаимодействует с МИНЭНЕРГО и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по оперативным вопросам;

в) организует работу и выезды оперативных групп на место технологических нарушений, проводит оценку и анализ сложившихся ситуаций, своевременно предоставляет полную и достоверную информацию о характере и возможных способах по организации и проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

г) разрабатывает мероприятия и подготовку предложений по сокращению сроков ликвидации технологических нарушений и их последствий, с использованием современных технологий, а также снижение материального ущерба, вызванного ими;

д) планирует организацию тренировок и учений по способам и методам выполнения аварийно-восстановительных работ и инженерного обеспечения.

Оперативный дежурный действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) получает информацию о технологических нарушениях (отказах, авариях) на объектах теплоснабжения от дежурного САЦ.

б) принимает меры реагирования в соответствии с Регламентом взаимодействия на поступившую информацию об отказах (авариях) в системах теплоснабжения.

в) направляет оперативные группы и рабочие бригады на место устранения АВР в соответствии с решением МИНЭНЕРГО (министра или заместителя министра курирующего оперативное взаимодействие с МОС АВС).

Оперативные группы МОС АВС действуют в составе четырех территориальных  участков оперативного контроля (ТУОК):

- северное направление - обособленное подразделение ТУОК-1 с местом расположения в г. Дмитров;

- западное направление - обособленное подразделение ТУОК-2 с местом расположения в г. Руза;

- южное направление - обособленное подразделение ТУОК-3 с местом расположения в г. Домодедово;

- восточное направление - обособленное подразделение ТУОК-4 с местом расположения в г. Дмитров.

Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС представлено в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 - Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС

| Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Северное направление ТУОК-1 | Западное направление ТУОК-2 | Южное направление ТУОК-3 | Восточное направление ТУОК-4 |
| городской округ Долгопрудный | городской округ Власиха | городской округ Бронницы | городской округ Балашиха |
| городской округ Дубна | Волоколамский муниципальный округ | городской округ Домодедово | городской округ Воскресенск |
| Дмитровский муниципальный округ | городской округ Восход | муниципальный округ Зарайск | городской округ Егорьевск |
| городской округ Щёлково | муниципальный округ Истра | городской округ Кашира | городской округ Звездный городок |
| городской округ Королев | городской округ Красногорск | городской округ Коломна | городской округ Лосино-Петровский |
| городской округ Лобня | городской округ Краснознаменск | городской округ Котельники | городской округ Люберцы |
| городской округ Мытищи | муниципальный округ Лотошино | Ленинский городской округ | Богородский городской округ городской округ |
| городской округ Пушкинский | Можайский муниципальный округ | муниципальный округ Луховицы | Орехово-Зуевский городской округ |
| Сергиево-Посадский городской округ | городской округ Молодежный | городской округ Лыткарино | Павлово-Посадский городской округ |
| городской округ Солнечногорск | Наро-Фоминский городской округ | городской округ Подольск | Раменский муниципальный округ |
| Талдомский городской округ | Одинцовский городской округ | муниципальный округ Серебряные Пруды | городской округ Реутов |
| городской округ Фрязино | Рузский муниципальный округ | городской округ Серпухов | городской округ Черноголовка |
| городской округ Химки | муниципальный округ Шаховская | городской округ Ступино | муниципальный округ Шатура |
| городской округ Клин |  | муниципальный округ Чехов | городской округ Электросталь |
|  |  | городской округ Жуковский |  |

Оперативные группы входят в составы ТУОК и действуют в случае возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в соответствии с Регламентом взаимодействия.

Оперативная группа, прибывая на место происшествия, осуществляет взаимодействие с представителями Администрации муниципального образования городского округа Лыткарино, организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, ресурсными организациями, управляющими организациями и др. в целях уточнения информации:

а) проводит оценку обстановки;

б) развертывает систему видеонаблюдения;

г) составляет план - график проведения АВР;

д) получает сведения количество  организаций принимающих участие в проведении АВР (ФИО и телефоны ответственных  руководителей) и перечень привлеченных сил и средств для выполнения АВР.

в) контролирует ход АВР;

г) осуществляет, совместно с представителями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и управляющими организациями,  мониторинг температурных режимов в МКД, СЗО.

д) готовит предложения по применению сил и средств МОС АВС для ликвидации технологического нарушения и организации временного предоставления услуг: по составу рабочей бригады и техники. Доводит уточненную информацию и предложения по применению сил и средств до руководства МОС АВС в соответствующих специально созданных чатах мессенджеров.

е) организует взаимодействие с рабочей бригадой МОС АВС и уточняет информацию:

- о месте прибытия рабочей колонны;

- о месте установки техники и оборудования;

- о лице, ответственном за проведение АВР от эксплуатирующей организации;

- об объемах, требуемых АВР.

ж) осуществляет доклады о ходе проведения АВР вышестоящим руководителям, оперативному дежурному.

В случае несоблюдения сроков устранения технологического нарушения/аварийного случая на источнике тепловой энергии, тепловых сетях  (полное, либо частичное прекращение теплоснабжение в отопительный период на срок более 6 часов) после оценки действий руководства муниципального образования и эксплуатирующей организации старший оперативной группы дает ГЛАВЕ/ЗАМ ГЛАВЫ муниципального образования городского округа Лыткарино рекомендации по направлениям:

1) организовать Штаб по ликвидации технологического нарушения/аварийного случая;

2) привлечь дополнительные силы к проведению АВР.

3) установить тепловые пушки и другое нагревательное оборудование для поддержания температуры в общедомовых помещениях, квартирах;

4) организовать теплоснабжение по временной схеме (установка мобильной блочно-модульной котельной, устройство байпаса);

5)  выполнить дренирование систем отопления зданий, отключенных от системы теплоснабжения.

и) после завершения АВР старший оперативной группы МОС АВС проверяет факт восстановления коммунальных услуг населению путем обхода жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Рабочая бригада прибывает на место, осуществляет аварийно-восстановительные работы.

    - Локализация и ликвидация последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино и минимизации ущерба от их возникновения зависит от четкого взаимодействия ответственных лиц муниципального образования городского округа Лыткарино с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области.

Блок-схема взаимодействия ответственных лиц муниципального образования городского округа Лыткарино с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисункеРисунок 5.3.1.

Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц городского округа Лыткарино по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

  - Первоочередные действия направленные на обеспечение безопасности населения.

6.1.1. Первоочередными действиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в отопительный период, в том числе             в условиях пониженных температур наружного воздуха) являются:

- сообщение о случившемся лицами, являющимися свидетелями происшествия в организацию, эксплуатирующую систему теплоснабжения, в управляющую организацию, организации, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций                                             с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) в зависимости от их компетенции любым доступным способом (лично, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи, интернет-портала «Добродел» (Единая книга жалоб и предложений Московской области), социальных сетей, почты Губернатора Московской области и т.п).

Диспетчер организации, получивший сообщение, немедленно вносит информацию                            о происшествии в геоинформационную систему (ГИС) «ЖКХ Контур Подмосковье», откуда она доводиться всем заинтересованным учреждениям (организациям) муниципального и регионального уровня, обеспечивающим взаимодействие сил и средств при локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения. Также информация                                о происшествии появляется в телеграм-боте «Аварии и инциденты МО».

- ЕДДС муниципального образования городского округа Лыткарино, получившая сообщение всеми доступными способами (через социальные сети, размещение объявлений в подъездах, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи и т.п) силами управляющих организаций, Администрации муниципального образования городского округа Лыткарино принимает меры для своевременного информирования (оповещения) населения проживающего в зоне происшествия, о причинах возникновения и сроках устранения происшествия, о действиях по обеспечению безопасности. Контроль за информированием (оповещением) населения осуществляет МЦУР муниципального образования городского округа Лыткарино.

- АДС организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино при возникновении аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, магистральных или внутриквартальных (распределительных) тепловых сетях и сооружениях на них, принимает неотложные меры для локализации нарушения теплоснабжения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных температурных и гидравлических параметров и режимов теплоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, МЦУР, Администрация муниципального образования городского округа Лыткарино, Минэнерго Московской области, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1,5 тыс. человек).

- АДС организаций, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций                      с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) муниципального образования городского округа Лыткарино принимает неотложные меры для локализации нарушения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных параметров и режимов энергоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, МЦУР, Администрация муниципального образования городского округа Лыткарино, Министерства энергетики и ЖКХ Московской, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1,5 тыс. человек).

- управляющая организация при аварийной ситуации на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) - отключение поврежденного участка, организация оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ, принятие мер                                     по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС и МЦУР, Администрация муниципального образования городского округа Лыткарино.

  - Действия должностных лиц направленные на обеспечение безопасности населения.

6.2.1. Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения:

а) В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 24 часа и более, при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального образования городского округа Лыткарино отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования городского округа Лыткарино (далее – КЧС и ОПБ).

б) Должностное лицо Администрации муниципального образования городского округа Лыткарино, курирующее вопросы жилищно-коммунального хозяйства после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении:

- готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального образования городского округа Лыткарино (заместителю Главы муниципального образования городского округа Лыткарино, курирующему средства массовой информации) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба Администрации муниципального образования городского округа Лыткарино после согласования с Министерством информации и молодежной политики Московской области размещает информацию на сайте администрации муниципального образования городского округа Лыткарино,   в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях управляющих организаций, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ).

в) В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава муниципального образования городского округа Лыткарино, заместитель Главы муниципального образования городского округа Лыткарино, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

На Главу муниципального образования городского округа Лыткарино, заместителя Главы муниципального образования городского округа Лыткарино ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа Лыткарино как правило возлагается руководство аварийно-ремонтными работами в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей. Действия координируются совместно КЧС и ОПБ муниципального образования городского округа Лыткарино.

г) Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется МЦУР муниципального образования городского округа Лыткарино в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения в открытом серверном веб-приложении для управления проектами и задачами, используется в Московской области для контроля отработки задач (подзадача "Контроль информирования жителей") (Редмайн).

Организационный контроль за исполнением задач МЦУР и устранением аварий осуществляет ЦУР Московской области.

д) В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании городского округа Лыткарино объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации из опасной зоны населения во взаимодействии с экстренными оперативными службами.

е) В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы муниципального образования городского округа Лыткарино, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино на место технологического нарушения.

ж) В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 чел., осуществляется выезд на место технологического нарушения Главы муниципального образования городского округа Лыткарино, организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, оперативной группы ГКУ МО «МОС АВС», а также руководства Министерства энергетики Московской области (первого заместителя министра, заместителя министра).

и)  В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 чел., осуществляется выезд                    на место аварии Главы муниципального образования городского округа Лыткарино, организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, оперативной группы ГКУ МО «МОС АВС», а также министра энергетики Московской области.

к) Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования городского округа Лыткарино и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

6.2.2. При повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, управляющим организациям, следует                            для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду                       из систем отопления зданий.

6.2.3. КЧС и ОПБ в зависимости от складывающейся обстановки в зоне аварийной ситуации своими решениями организует выполнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, вопросам всестороннего обеспечения выполняемых задач, определяет задачи привлекаемым силам в соответствии с Планом действий                                            по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

6.2.4. Мероприятиями осуществляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления (в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения», утвержденными в 2022 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) могут быть:

- обеспечение водой;

- обеспечение питанием;

- обеспечение предметами первой необходимости (одеждой, обувью, постельными принадлежностями, посудой, моющими средствами);

- медицинское обеспечение;

- обеспечение коммунально-бытовыми услугами;

- обеспечение жильем.

6.2.5. Для временного размещения людей, квартиры которых оказались непригодными для постоянного проживания, в первую очередь необходимо задействовать существующие санатории, дома отдыха, пансионаты, спортивные и пионерские лагеря, другие общественные здания, железнодорожные вагоны.

Перечень зданий, которые Администрация муниципального образования городского округа Лыткарино может использовать в зимний период для временного размещения людей представлен в таблице Таблица 6.2.1.

Таблица 6.2.1 - Перечень зданий, которые Администрация муниципального образования городского округа Лыткарино может использовать в зимний период для временного размещения людей

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Адрес здания (населенный пункт, улица, номер дома) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Гимназия № 1, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, МОУ Гимназия № 1 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1 |
| 2 | МОУ СОШ № 2, г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 6, МОУ СОШ № 2 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 6 |
| 3 | МОУ СОШ № 2, г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 27, МОУ СОШ № 2 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 27 |
| 4 | МОУ Гимназия № 4, г. Лыткарино, квартал 3А, д. 11, МОУ Гимназия № 4 | г. Лыткарино, квартал 3А, д. 11 |
| 5 | МОУ Гимназия № 4, г. Лыткарино, микрорайон 6, стр. 26, МОУ Гимназия № 4 | г. Лыткарино, микрорайон 6, стр. 26 |
| 6 | МОУ Гимназия № 7, 5-й микрорайон, квартал 1, д. 21, МОУ Гимназия № 7 | г. Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 1, д. 21 |
| 7 | МОУ Гимназия № 7, ул. Коммунистическая, д. 34, МОУ Гимназия № 7 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 34 |
| 8 | МУ ДК «Центр молодежи», г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 16, МУ ДК «Центр молодежи» | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 16 |

6.2.6. При нехватке имеющихся стационарных, рекомендуется развертывание мобильных пунктов временного размещения на основе палаток, передвижных и сборных домов и т.п., в том числе с использованием возможностей Минобороны России.

Мобильные пункты временного размещения, которые Администрация муниципального образования городского округа Лыткарино может использовать в зимний период для временного размещения людей, отсутствуют.

  - Действия населения направленные на обеспечение безопасности.

6.3.1. Жителям, проживающим на территории городского округа Лыткарино в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации городского округа Лыткарино.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

  - Организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации городского округа Лыткарино.

7.1.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.1.3. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией городского округа Лыткарино.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.1.4. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией городского округа Лыткарино (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы городского округа Лыткарино ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с организациями, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОСАВС»);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (САЦ, ЕДДС, МЦУР, ЦУР);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.1.5. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующих способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.1.6. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.1.7. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.1.8. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

  - Сведения о материальных ресурсах, которые могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

7.2.1.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения организации, связанные с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, должны располагать необходимыми инструментами, материалами и средства защиты и обогрева, в том числе зарезервировать их на случай необходимости устранения аварийной ситуации.

7.2.2. Объем неснижаемого запаса для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах теплового хозяйства в течение отопительного сезона и места хранения материальных ресурсов устанавливаются в соответствии с действующими нормативами, Приказом по организации.

7.2.3. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) Организацией 1 для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций                       в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 7.2.1.

Таблица 7.2.1 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МП «Лыткаринская теплосеть» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| №п/п | Наименование, характеристика (вид, сорт, группа) | Единица измерения | Не снижаемый запас |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
|  | Болт М6-М36 | кг | 100 |
|  | Вентиль ф 15 | шт. | 2 |
|  | Вентиль Ф20 | шт. | 2 |
|  | Вентиль фл. чуг. ф 25 | шт. | 2 |
|  | Вентиль фл. чуг. ф 50 | шт. | 2 |
|  | Гайка М6-М36 | кг. | 100 |
|  | Задвижка ф 50 (стальная) | шт. | 4 |
|  | Задвижка ф 80 (стальная) | шт. | 4 |
|  | Задвижка ф100 (стальная) | шт. | 4 |
|  | Задвижка ф125 (стальная) | шт. | 4 |
|  | Задвижка ф300 (стальная) | шт. | 4 |
|  | Задвижка ф250 (стальная) | шт. | 4 |
|  | Задвижка ф200 (стальная) | шт. | 4 |
|  | Задвижка чугунная ф 100 (с обрез. клином) красная | шт. | 2 |
|  | Задвижка чугунная ф 150 (с обрез. клином) красная | шт. | 2 |
|  | Задвижка чугунная ф 200 (с обрез. клином) синяя | шт. | 2 |
|  | Задвижка чугунная ф 50 (с обрез. клином) красная | шт. | 2 |
|  | Задвижка чугунная ф 80 (с обрез. клином) красная | шт. | 2 |
|  | Задвижка чугунная ф125 | шт. | 2 |
|  | Задвижка чугунная ф200 | шт. | 2 |
|  | Задвижка чугунная ф50 | шт. | 2 |
|  | Клапан запорный ф15 | шт | 2 |
|  | Клапан запорный ф25 | шт | 2 |
|  | Кран шаровой ф 100 (газовый) | шт. | 1 |
|  | Кран шаровой Ф 15 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой ф 20 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой ф 25 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой Ф 32 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой Ф 40 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой ф 50 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой фланцевый Ф 100 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой фланцевый Ф 150 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой фланцевый Ф 65 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой фланцевый Ф 80 | шт. | 4 |
|  | Муфта электросварная ф125 мм | шт. | 4 |
|  | Муфта электросварная ф150 мм | шт. | 4 |
|  | Муфта электросварная ф63 мм | шт. | 4 |
|  | Муфта электросварная ф76 мм | шт. | 4 |
|  | Муфта электросварная ф89 мм | шт. | 4 |
|  | Отводы крутоизогнутый ф 25 | шт | 2 |
|  | Отводы крутоизогнутый ф 32 | шт | 2 |
|  | Отводы крутоизогнутый ф 40 | шт | 2 |
|  | Отводы ф 26 | шт. | 2 |
|  | Отводы ф 377 | шт. | 2 |
|  | Отводы ф 426 | шт. | 2 |
|  | Отводы Ф108 | шт. | 4 |
|  | Отводы ф133 | шт. | 4 |
|  | Отводы Ф159 | шт. | 4 |
|  | Отводы ф20 | шт | 4 |
|  | Отводы ф219 | шт. | 4 |
|  | Отводы Ф273 | шт. | 4 |
|  | Отводы ф325 | шт. | 4 |
|  | Отводы ф530 | шт. | 4 |
|  | Отводы Ф57 | шт. | 4 |
|  | Отводы ф76 | шт. | 4 |
|  | Отводы ф89 | шт. | 4 |
|  | Паронит 0,5 мм | кг. | 5 |
|  | Паронит 1мм | кг. | 5 |
|  | Паронит 2мм | кг. | 5 |
|  | Паронит 3мм | кг. | 5 |
|  | Паронит 4мм | кг. | 5 |
|  | Переход стал. ф 100х80 | шт. | 4 |
|  | Переход стал. ф 110х80 | шт. | 4 |
|  | Переход стал. ф 125х100 | шт. | 4 |
|  | Переход стал. ф 150х100 | шт. | 4 |
|  | Переход стал. ф 150х125 | шт. | 4 |
|  | Переход стал. ф 200х150 | шт. | 4 |
|  | Переход стал. ф 80х50 | шт. | 4 |
|  | Переход ф 20х15 | шт. | 4 |
|  | Переход Ф25х20 | шт. | 4 |
|  | Подшипники для электродвигателей | шт. | 40 |
|  | Тройник ф 20 | шт. | 2 |
|  | Труба Ф 219 х 6 | м | 24 |
|  | Труба ф 25 х 3,2 | м | 24 |
|  | Труба ф 273 х 6 | м | 24 |
|  | Труба ф 32 х 3,2 | м | 24 |
|  | Труба Ф 32 х 4 | м | 24 |
|  | Труба ф 325 х 6 | м | 24 |
|  | Труба ф 325 х 8 | м | 24 |
|  | Труба Ф 373 | м | 24 |
|  | Труба ф 40 х 3,5 | м | 24 |
|  | Труба Ф 400 | м | 24 |
|  | Труба ф 57 х 3,5 | м | 24 |
|  | Труба ф 60 х 4 (х/д) | м | 24 |
|  | Труба Ф 76 х 3,5 | м | 24 |
|  | Труба ф 89 х 3,5 | м | 24 |
|  | Труба Ф 108 х 3,5 | м | 24 |
|  | Труба ф 108 х 4 | м | 24 |
|  | Труба Ф 133 х 4,5 | м | 24 |
|  | Труба ф 15 х 2,8 | м | 24 |
|  | Труба Ф 159 х 4,5 | м | 24 |
|  | Труба Ф 20 х 2,8 | м | 24 |
|  | Труба Ф 25 х 3 | м | 24 |
|  | Труба Ф 20 х 3 | м | 24 |
|  | Фланцы 3971-300-25 | шт. | 8 |
|  | Фланцы Ф 125 | шт. | 8 |
|  | Фланцы ф 200 | шт. | 8 |
|  | Фланцы ф 250 | шт. | 8 |
|  | Фланцы ф 32 | шт. | 8 |
|  | Фланцы ф 350 | шт. | 8 |
|  | Фланцы Ф 40 | шт. | 8 |
|  | Фланцы ф 400 | шт. | 8 |
|  | Фланцы ф 50 | шт. | 8 |
|  | Фланцы ф 65 | шт. | 8 |
|  | Фланцы Ф 80 | шт. | 8 |
|  | Фланцы Ф100 | шт. | 8 |
|  | Задвижка Ру=16 кгс/см2 ф 50 | шт. | 4 |
|  | Задвижка Ру=16 кгс/см2 ф 80 | шт. | 4 |
|  | Задвижка Ру=16 кгс/см2 ф 10 | шт. | 4 |
|  | Задвижка Ру=16 кгс/см2 ф 150 | шт. | 4 |
|  | Прокладка паронит ф 125 | шт. | 20 |
|  | Прокладка паронит ф 150 | шт. | 20 |
|  | Прокладка паронит ф 200 | шт. | 20 |
|  | Прокладка паронит ф 300 | шт. | 20 |
|  | Автоматический выключатель 1Р С6 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 1Р С10 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 1Р С16 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 1Р С25 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 3Р С25 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 3Р С32 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 3Р С63 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 3Р С100 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 3Р D25 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 3Р D32 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель 3Р D63 | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель LG ABC 1203 1200AF/1200A | шт. | 6 |
|  | Автоматический выключатель Compact NS 1250N | шт. | 6 |
|  | Магнитный пускатель КМИ-11810 18А/220В 1НО | шт. | 4 |
|  | Магнитный пускатель КМИ-11810 18А/220В 1НЗ | шт. | 4 |
|  | Магнитный пускатель ПМЛ-2160М-25А-220В | шт. | 4 |
|  | Магнитный пускатель ПМЛ-3160М-40А-220В | шт. | 4 |
|  | Магнитный пускатель КМ103-095А-220В | шт. | 4 |
|  | Магнитный пускатель ПМЛ-35000-40А-220В | шт. | 4 |
|  | Кабель ВВГнГ – 2х1,5 | м | 100 |
|  | Кабель ВВГнГ – 4х2,5 | м | 100 |
|  | Кабель ПВС 2х2,5 | м | 100 |
|  | Кабель для заземления ПУГВ 1х4 | м | 100 |
|  | Вентили чугунные фланцевые ф25 | шт. | 4 |
|  | Вентили чугунные фланцевые ф40 | шт. | 4 |
|  | Вентили чугунные фланцевые ф 32 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой латунный ф 15 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой латунный ф 20 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой латунный ф 25 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой латунный ф 40 | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой латунный ф 50 | шт. | 4 |
|  | Фторопласт толщ . - 2мм. | кг | 5 |
|  | Жесть белая | кг | 100 |

7.2.4. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ЛЗОС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 7.2.2.

Таблица 7.2.2 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ЛЗОС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Рукав 6-9 мм. | шт. | 1 |
| 2. | Рукав 10-12 мм. | шт. | 1 |
| 3. | Шкаф пожарный ШПК-310 | шт. | 1 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Винт-шуруп М9х60 | шт. | 1 |
|  | Кран шаровой ДУ80 | шт. | 1 |
|  | Кран пробно-сальниковый Ду32 | шт. | 1 |
|  | Тройник Дн20 чугунный прямой | шт. | 1 |
|  | Тройник Дн20х16х16МП переходный латунь | шт. | 1 |
|  | Тройник чугунный Дн20х15переходный | шт. | 1 |
|  | Хомут 3/4 | шт. | 1 |
|  | Задвижка Ду200 чугунная, параллельная, фланцевая | шт. | 3 |
|  | Фильтр сетчатый Ду80 | шт. | 1 |
|  | Переход сталь 159х89 повышенного качества | шт. | 1 |
|  | Фильтр сетчатый Y222Р Тмакс=110Ду50 | шт. | 1 |
|  | Заглушка РР-R Дн50 | шт. | 1 |
|  | Отвод 90-1-26,9х2 ст.12х18Н10Т ГОСТ17375 | шт. | 1 |
|  | Задвижка Ду-080 Ру-16Т=+75С с обрезанным клином, чугунная 30ч39р | шт. | 2 |
|  | Труба стальная ф219х5 мм эл/св ст 1-3сп/пс | шт. | 1 |
|  | Труба стальная ст20 ф133х8 ГОСТ8732-78/ст20 | шт. | 1 |
|  | Труба стальная ст20 ф133х8 ГОСТ873174 | шт. | 1 |
|  | Лист оцинкованный δ=2,0 ГОСТ Р52246-2016 | шт. | 1 |
|  | Лист AISI32i δ=1.5х1250х2500 мм нерж. | шт. | 1 |
|  | Труба стальная 219х5 | шт. | 1 |
|  | Задвижки чугунные Ду50-Ду250 | шт. | 2 |
|  | Задвижки стальные Ду50-Ду250 | шт. | 3 |
|  | Задвижки газовые Ду50-Ду250 | шт. | 2 |
|  | Краны шаровые стальные Ду50-Ду200 | шт. | 2 |
|  | Краны шаровые газовые Ду15-Ду25 | шт. | 2 |
|  | Краны шаровые стальные Ду15-Ду25 | шт. | 3 |
|  | Счетчики воды механические Ду32-Ду250 | шт. | 5 |
|  | Фланцы стальные Ду50-Ду400 | шт. | 12 |
|  | Отводы стальные 90 град. Ду50-Ду500 | шт. | 9 |
|  | Трубы стальные Ду40-Ду200 | По 10 п.м. каждого диаметра | - |
|  | Трубы стальные Ду250-Ду600 | По 10 п.м. каждого диаметра | - |
|  | Электроды | кг | 20 |
|  | Керосин | Лит | 100 |
|  | Кислород | Бал | 3 |
|  | Пропан | Бал | 1 |
|  | Кабель силовой | м | 100 |
|  | Провод (ПУНП, ПВС) | м | 70 |
|  | Лампы электрические | шт. | 50 |
|  | Манометры технические | шт. | 5 |
|  | Изолента | м | 50 |
|  | Подшипники 206-309 | шт. | 20 |
|  | Фильтр газовый волосяной | шт. | 1 |
|  | Клапан предохранительно-запорный Ду 150-100 | шт. | 1 |
|  | Предохранительно-сбросной клапан ПСК Ду50 | шт. | 1 |
|  | Заглушки, болты, гайки, сгоны, фитинги | кг | 3 |
|  | Сальниковая набивка, разная | кг | 12 |
|  | Муфты соединительные | шт. | 2 |
|  | Гильзы соединительные | шт. | 2 |

7.2.5. При локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при установлении, либо прогнозировании низких температур наружного воздуха, неблагоприятных метеоусловиях (буран, метель и т.п), организациями, связанными                              с функционированием систем теплоснабжения во время проведения работ аварийно-ремонтными бригадами, должны организовываться временные пункты обогрева.

Пункты обогрева могут развертываться на базе стационарных зданий и сооружений (стационарные пункты обогрева), с использованием перемещаемых средств (палатки, пневмокаркасные модули и т.п. – мобильные пункты обогрева), специализированных автомобилей, автобусов (подвижные пункты обогрева).

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

  - Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения городского округа Лыткарино используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

8.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

  - просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

  - коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

  - моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

  - отображение отключений на карте;

  - формирование списков отключаемых объектов;

  - расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

  - архивы отключений и контуров отопления.

  - Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

8.2.1. Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.

8.2.2. Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов                на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки.      Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

VI. Анализ переключений

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления        при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки.

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

- расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

VII. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

- Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

- Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки.

VIII. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

IX. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

X. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку. Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок и вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

XI Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр". Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку. В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

XII Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

  - Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:

- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения городского округа Лыткарино;

- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.

- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.

- реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в тепловой сети;

- после выбора переключения на карте местности, отображенной на мониторе, автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам на карте местности:

- выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отказавшего элемента выделяются красным цветом;

- отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;

Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала.

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании, оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

8.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

  - Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

Не приводятся.

Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

  - Ознакомление с ПЛАС

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации городского округа Лыткарино: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Лыткарино, не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы городского округа Лыткарино, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций городского округа Лыткарино.

  - Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения городского округа Лыткарино являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино приведен в таблицеТаблица 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

  - Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения об ответственных лицах

Не приводятся.

- Изменения, внесенные в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городского округа Лыткарино (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (ПЛАС). Актуализация на 2026 год, по замечаниям согласующих органов

  - Министерство энергетики Московской области.

- Оформление большей части таблиц приведено в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

- В подпункте 1.1.1.1 документа:

а) указан действующий приказ Министерства энергетики Российской Федерации 
от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

б) указаны верные реквизиты действующей схемы теплоснабжения г.о. Лыткарино, а также документ о ее утверждении уполномоченным органом.

- В пункте 1.3 представлена информация об электросетевых и водоснабжающих организациях обслуживающих ЦТП; сведения о сооружениях резервного топливного хозяйства (РТХ) на источниках тепловой энергии, электроснабжении, водоснабжении источников тепловой энергии и ЦТП на территории г.о. Лыткарино.

- В таблице 1.4.1 представлена информация о ЦТП, к которым подключены многоквартирные дома.

- В таблице 1.6.1 (теперь п. 1.7.2) документа была указана недостоверная информация. Таблица удалена в связи с тем, что местные резервные источники тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино отсутствуют.

- В разделе 1 добавлена информация:

а) о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения;

б) о категории источников тепловой энергии;

в) о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии и ЦТП.

- Уровни реагирования на аварийные ситуации в системах теплоснабжения, указанные в таблице 2.1.2 приведены в соответствии с классификацией, установленной Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- В разделе 3 добавлены сведения о силах и средствах муниципального звена РСЧС и ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения г.о. Лыткарино.

- В пункте 5.3 представлено описание действий ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино.

- В разделе 6 добавлены сведения о временных пунктах размещения (стационарных, мобильных) пострадавшего населения в случае возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения г.о. Лыткарино.

- В таблице 10.2.9 указаны организации, обеспечивающие теплоснабжение социально-значимых объектов на территории городского округа г.о. Лыткарино и телефоны их аварийно-диспетчерских служб. Таблица синхронизирована с таблицей 1.4.2 документа.

11.2. Главное Управление гражданской защиты Московской области.

1. В таблицах 3.1.1 и 5.2.1 корректно указаны наименования и адреса пожарно- спасательных частей пожарно-спасательного гарнизона, в зоне ответственности которого находится муниципальное образование городской округ Лыткарино.