ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО 
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

Наименование, почтовый, юридический адрес муниципального образования:

Муниципальное образование городской округ Лыткарино

140080, Московская область, г. о. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство энергетики Московской области (письмо от 31.03.2025 № 26Исх-3270/26-05)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (письмо 
от 16.10.2025 № 12Исх-5988/04.03.)

Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Московской области (письмо от 30.04.2025 № 34Исх-774)

Лыткарино

2025 год

Содержание

Перечень таблиц	1

Перечень рисунков	2

Раздел 1. Общие сведения	3

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).	3

1.1.1.	Общие положения	3

1.1.2.	Основные понятия и термины	5

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности	6

1.1.4.	Краткая характеристика муниципального образования	9

1.1.4.1.	Административное деление, население	9

1.1.4.2.	Климат и погодно-климатические явления	10

1.2.	Описание системы централизованного теплоснабжения	11

1.3.	Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению	19

1.4.	Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение	20

1.5.	Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.	25

1.6.	Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования	27

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	28

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	28

2.2.	Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций	34

2.3.	Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	34

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	36

3.1.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	36

3.2.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения	38

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	43

4.1.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	43

4.2.	Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций	44

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	44

5.1.	Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	44

5.2.	Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций	45

5.3.	Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций	47

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	49

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	52

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	54

8.1.	Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций…		54

8.2.	Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	56

8.3.	Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	62

8.4.	Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	64

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	65

9.1.	Ознакомление с ПЛАС.	65

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	66

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	71

10.1.	Общие сведения	71

10.2.	Сведения об ответственных лицах	71

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования городского округа Лыткарино	10

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию городского округа Лыткарино	10

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию (наименование муниципального образования)	11

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию городского округа Лыткарино	11

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	11

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	12

Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	12

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	13

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	20

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии	21

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по объектам системы централизованного теплоснабжения	23

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	25

Таблица 1.6.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Лыткарино	27

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий	29

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	31

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	35

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	35

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	36

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в МП «Лыткаринская теплосеть» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в МП «Лыткаринская теплосеть»	38

Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в организации №2 для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	39

Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в организации №3 для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	40

Таблица 3.2.4 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем муниципального образования городского округа Лыткарино	40

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия	46

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	67

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования городского округа Лыткарино связанным с функционированием систем теплоснабжения	71

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино	71

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования городского округа Лыткарино связанным с функционированием систем теплоснабжения	72

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	72

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования (наименование муниципального образования)	73

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	73

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	74

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	74

Таблица 10.2.9 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	74

Таблица 10.2.10 - Перечень ответственных лиц организациям, эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино	75

Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования городского округа Лыткарино	10

Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования городского округа Лыткарино по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)	48

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной №№5 по адресу Московская обл., г.Лыткарино территория Детский городок ЗИЛ стр.34 в нормальном режиме теплоснабжения	64

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной №№5 по адресу Московская обл., г.Лыткарино территория Детский городок ЗИЛ стр.34 с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	65

Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

    - Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городского округа Лыткарино Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино Московской области на период с 2023 до 2042 года, утвержденная Распоряжением от 11.10.2024 №180-р Министерства энергетики Московской области «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино Московской области на период с 223х до 2042 года»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации муниципального образования городского округа Лыткарино;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования городского округа Лыткарино.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы муниципального образования городского округа Лыткарино, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

    - Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

    - Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа Лыткарино, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании городского округа Лыткарино следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании городского округа Лыткарино для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования городского округа Лыткарино.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа Лыткарино осуществляется в соответствии с Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования городского округа Лыткарино по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример), утвержденной настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования городского округа Лыткарино и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании городского округа Лыткарино.

      - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

    - Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Лыткарино — город (с 1957) в Московской области России, на левом берегу р. Москвы (грузовой порт), в 8 км к юго-востоку от Москвы (от МКАД) и в 10 км к югу от города Люберцы, единственный населённый пункт муниципального образования городской округ Лыткарино.

Численность населения г.о.г. Лыткарино на 01.01.2024 – 66526 чел.

Площадь городского округа - 17,29 км2. Плотность населения – 3502,6 чел./км².

Муниципальное образование граничит с Раменским районом (на юго- востоке), с городским округом Дзержинский (на северо-западе), с городским поселением Люберцы Люберецкого муниципального района (на севере и северо- востоке), с сельским поселением Островецкое Раменского муниципального района (на востоке), с сельским поселением Чулковское Раменского муниципального района (на юге), с сельским поселением Молоковское Ленинского муниципального района (на юге и юго-западе).

Статус городского округа получен в 2004 году.

Код ОКТМО: 46741000001

Телефонный код города: 495

Юридический адрес администрации: 140080, Московская область, г.о. Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7.

Телефон: (8495) 552-88-88

Фактический адрес администрации: 140080, Московская область, г.о. Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7.

Глава городского округа:

Кравцов Константин Анатольевич.

Карта (схема) границ городского округа Лыткарино Московской области приведена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования городского округа Лыткарино

В составе муниципального образования городского округа Лыткарино отсутствуют населенные пункты

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования городского округа Лыткарино, по состоянию на 01.01.2024, представлен в таблице Таблица 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование | Административный статус (город, деревня, село, поселок и т.п.) | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лыткарино | город | 66526 |
| ИТОГО: |  |  | 66526 |

      - Климат и погодно-климатические явления

Средняя годовая температура воздуха составляет +4,9 °С. С ноября по март средние месячные температуры воздуха отрицательные. Наиболее холодными месяцами являются январь и февраль, причем самая холодная погода обычно приходится на вторую половину декабря - начало января. Средняя месячная температура воздуха декабря и января соответственно равна -6,6 °С и -7,4 °С. Экстремально низкие температуры достигают -32 – -35 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха за последние 10 лет составил -35,4 °С. Самым теплым месяцем является июль, средняя многолетняя температура воздуха которого составляет +17,9 °С. Абсолютный максимум за 10 лет наблюдений составил +33,8 °С. Среднегодовое количество осадков составляет 650 мм.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию городского округа Лыткарино представлена в таблице Таблица 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию городского округа Лыткарино

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -7,8 | -7,1 | -1,3 | 6,4 | 13 | 16,9 | 18,7 | 16,8 | 11,1 | 5,2 | -1,1 | -5,6 | 2020 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию городского округа Лыткарино представлен в Таблица 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию (наименование муниципального образования)

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -33,1 | -32,9 | -22,5 | -12,2 | -2,9 | 1,3 | 4,9 | 0,3 | -2,4 | -11,5 | -20,7 | -29,6 | -33,1 |
| 2006г. | 2006г. | 2006г. | 2002г. | 2006г. | 2008г. | 2009г. | 2002г. | 2001г. | 2003г. | 2004г. | 2002г. | 2006г. |

Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию городского округа Лыткарино представлен в Таблица 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию городского округа Лыткарино

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 8,2 | 6,6 | 17,8 | 25,7 | 34,0 | 36,2 | 38,5 | 38,2 | 29,6 | 22,8 | 13,4 | 9,1 | 38,5 |
| 2007г. | 2002г. | 2007г. | 2009г. | 2007г. | 2010г. | 2010г. | 2010г. | 2002г. | 2005г. | 2010г. | 2006г. | 2010г. |

  - Описание системы централизованного теплоснабжения

    - В административных границах муниципального образования городского округа Лыткарино централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - В муниципальном образовании городского округа Лыткарино деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют организации 3.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Аккумулирующая емкость запаса подпиточной воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Лыткаринская теплосеть» | 140080, Московская область, город Лыткарино, Октябрьская ул., д.22 | 1 бак V=35 м3 1 бак V=15 м3 |
| 2 | АО «ЛЗОС» | 140080, Московская область, город Лыткарино, Парковая ул., д.1 | 4 бака V=90 м3 |
| 3 | ООО «Тепло-сервис» | 140082, Московская область, город Лыткарино, Колхозная ул., д. 6 к. 2, эт/пом/оф 1/I/1 | 1 бак V=2 м3 |

    - В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино функционирует централизованных источников тепловой энергии 8. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет Гкал/час 238,58.

    - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Московская обл., г. Лыткарино, мкр. 5 квартал 2, стр. 5а | 110/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 2 | Котельная №2 | Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 32 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 3 | Котельная №3 | Московская обл., г. Лыткарино Микрорайон 6, стр. 30 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 4 | Котельная №4 | Московская обл., г. Лыткарино, Микрорайон 6, стр. 31 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 5 | Котельная №5 | Московская обл., г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ, стр. 54 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 6 | Котельная №6 | Московская обл., г. Лыткарино, Ул. Набережная, д. 11 | 95/70 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 7 | Котельная АО ЛЗОС | Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 1 | 115/70 | АО ЛЗОС |
| 8 | Котельная ООО «Тепло-сервис» | Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 8Б | 105/70 | ООО «Тепло-сервис» |

    - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в Таблица 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование, адрес ЦТП | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ЦТП №1 г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 1, стр. 4а. | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 2 | Котельная №1 | ЦТП №1аг. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 1, д.13 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 3 | Котельная №1 | ЦТП №2г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, территория котельной №1 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 4 | Котельная №1 | ЦТП №2а г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, стр. 12. | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 5 | Котельная №1 | ЦТП №3 г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 1, стр. 10 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 6 | Котельная №1 | ЦТП №3а г. Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 2б | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 7 | Котельная №1 | ЦТП №4г. Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 13 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 8 | Котельная №1 | ЦТП №5г. Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 26 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 9 | Котельная №1 | ЦТП №6 г. Лыткарино, ул. Комсомольская, стр. 24 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 10 | Котельная №1 | ЦТП №7 г. Лыткарино, кв-л 7, стр. 3б | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 11 | Котельная №1 | ЦТП №8 г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 2 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 12 | Котельная № АО ЛЗОС | ЦТП №10 г. Лыткарино, ул. Октябрьская, стр. 30 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 13 | Котельная № АО ЛЗОС | ЦТП №10а г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 20а | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 14 | Котельная №1 | ЦТП №17г. Лыткарино, ул. Советская, стр. 14 | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 15 | Котельная №1 | ЦТП №19 г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, территория больничного комплекса | МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 16 | Котельная №1 | ЦТП №19а г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, территория больничного комплекса | МП «Лыткаринская теплосеть» |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлены в Таблица 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 110/70 (1 контур) (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 25 | 70,0 | 2,2 |
| 32 | 50,0 | 1,9 |
| 40 | 314,0 | 15,4 |
| 50 | 3945,0 | 224,9 |
| 70 | 2478,0 | 188,3 |
| 80 | 8286,6 | 737,5 |
| 100 | 6436,0 | 695,1 |
| 125 | 4605,2 | 612,5 |
| 150 | 7027,0 | 1117,3 |
| 200 | 6694,2 | 1466,0 |
| 250 | 2241,6 | 612,0 |
| 300 | 1299,6 | 422,4 |
| 350 | 112,0 | 42,2 |
| 400 | 1624,0 | 691,8 |
| 500 | 3224,0 | 1705,5 |
| 600 | 86,0 | 54,2 |
| Всего | 48493,2 | 8589,2 |
| Котельная №1 95/70 (распределительные) (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 125 | 252,0 | 33,5 |
| 200 | 100,0 | 21,9 |
| Всего | 352,0 | 55,4 |
| Котельная №1 65/50 (ГВС) (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 25 | 120,0 | 3,8 |
| 32 | 59,0 | 2,2 |
| 45 | 131,0 | 5,9 |
| 40 | 928,0 | 45,5 |
| 50 | 3143,8 | 179,2 |
| 60 | 247,5 | 14,9 |
| 60 | 324,5 | 20,4 |
| 70 | 2306,4 | 175,3 |
| 80 | 2952,4 | 262,8 |
| 90 | 1380,9 | 124,3 |
| 100 | 2544,0 | 274,8 |
| 110 | 963,5 | 106,0 |
| 125 | 649,0 | 86,3 |
| 140 | 744,6 | 104,2 |
| 150 | 1989,0 | 316,3 |
| 175 | 23,0 | 4,5 |
| 200 | 80,0 | 17,5 |
| 250 | 95,0 | 25,9 |
| Всего | 18681,6 | 1769,7 |
| Котельная №1 105/70 (распределительные) (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 50 | 72,0 | 4,1 |
| 70 | 60,0 | 4,6 |
| 80 | 180,0 | 16,0 |
| 100 | 824,0 | 89,0 |
| 125 | 824,0 | 109,6 |
| 150 | 114,0 | 18,1 |
| 200 | 120,0 | 26,3 |
| Всего | 2194,0 | 267,7 |
| Котельная №2 95/70 (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 25 | 34,0 | 1,1 |
| 32 | 32,0 | 1,2 |
| 50 | 979,0 | 55,8 |
| 70 | 170,0 | 12,9 |
| 80 | 658,0 | 58,6 |
| 100 | 234,0 | 25,3 |
| Всего | 2 107,0 | 154,9 |
| Котельная №3 95/70 (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 50 | 14,0 | 0,8 |
| 80 | 50,0 | 4,5 |
| Всего | 64,0 | 5,2 |
| Котельная №3 95/70 (отопление), 65/50 (ГВС) (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 25 | 200,0 | 6,4 |
| 40 | 18,0 | 0,9 |
| 50 | 13,0 | 0,7 |
| 60 | 256,0 | 15,4 |
| 70 | 410,0 | 31,2 |
| 80 | 31,0 | 2,8 |
| 90 | 131,0 | 11,8 |
| 100 | 697,0 | 75,3 |
| 125 | 378,0 | 50,3 |
| 150 | 216,0 | 34,3 |
| 200 | 216,0 | 47,3 |
| Всего | 2 566,0 | 276,3 |
| Котельная №4 95/70 (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 50 | 94,0 | 5,4 |
| 70 | 68,0 | 5,2 |
| 80 | 200,0 | 17,8 |
| 100 | 356,0 | 38,4 |
| Всего | 718,0 | 66,8 |
| Котельная №4 95/70 (отопление), 65/50 (ГВС) (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 32 | 36,0 | 1,4 |
| 80 | 4,0 | 0,4 |
| 100 | 242,0 | 26,1 |
| 110 | 265,0 | 29,2 |
| 125 | 118,0 | 15,7 |
| 140 | 95,0 | 13,3 |
| 150 | 900,0 | 143,1 |
| 200 | 568,0 | 124,4 |
| Всего | 2 228,0 | 353,5 |
| Котельная №5 95/70 (отопление), 65/50 (ГВС) (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 25 | 386,0 | 12,4 |
| 32 | 62,0 | 2,4 |
| 45 | 444,0 | 20,0 |
| 40 | 18,5 | 0,9 |
| 50 | 412,5 | 23,5 |
| 70 | 73,0 | 5,5 |
| 80 | 213,0 | 19,0 |
| 100 | 738,0 | 79,7 |
| 125 | 795,5 | 105,8 |
| 150 | 90,0 | 14,3 |
| 200 | 486,0 | 106,4 |
| Всего | 3 718,5 | 389,9 |
| Котельная №6 95/70 (МП «Лыткаринская теплосеть» |  |  |
| 70 | 129,0 | 9,8 |
| 80 | 311,0 | 27,7 |
| 100 | 308,0 | 33,3 |
| 125 | 408,0 | 54,3 |
| 150 | 32,0 | 5,1 |
| 200 | 64,0 | 14,0 |
| Всего | 1 252,0 | 144,1 |
| Котельная АО "ЛЗОС" 115/70 отопление |  |  |
| 45 | 76,0 | 3,4 |
| 50 | 1359,0 | 77,5 |
| 70 | 1154,6 | 87,7 |
| 80 | 1768,0 | 157,4 |
| 100 | 4652,4 | 502,5 |
| 125 | 1100,2 | 146,3 |
| 150 | 3100,2 | 492,9 |
| 200 | 1031,0 | 225,8 |
| 250 | 994,8 | 271,6 |
| 300 | 1696,0 | 551,2 |
| 400 | 258,0 | 109,9 |
| 500 | 1114,0 | 589,3 |
| Всего | 18 304,2 | 3 215,5 |
| Котельная АО "ЛЗОС" 65/50 ГВС |  |  |
| 50 | 223,0 | 12,7 |
| 60 | 20,0 | 1,2 |
| 70 | 194,6 | 14,8 |
| 80 | 163,0 | 14,5 |
| 90 | 110,6 | 10,0 |
| 100 | 219,0 | 23,7 |
| 150 | 179,0 | 28,5 |
| Всего | 1 109,2 | 105,3 |
| МП "Лыткаринская теплосеть" |  |  |
| 25 | 810,0 | 25,9 |
| 32 | 239,0 | 9,1 |
| 40 | 1278,5 | 62,6 |
| 45 | 651,0 | 29,3 |
| 50 | 10255,3 | 584,6 |
| 60 | 848,0 | 51,9 |
| 70 | 7043,6 | 535,3 |
| 80 | 14817,0 | 1318,7 |
| 90 | 1622,5 | 146,0 |
| 100 | 17250,4 | 1863,0 |
| 110 | 1228,5 | 135,1 |
| 125 | 9129,9 | 1214,3 |
| 140 | 839,6 | 117,5 |
| 150 | 13647,2 | 2169,9 |
| 175 | 23,0 | 4,5 |
| 200 | 9359,2 | 2049,7 |
| 250 | 3331,4 | 909,5 |
| 300 | 2995,6 | 973,6 |
| 350 | 112,0 | 42,2 |
| 400 | 1882,0 | 801,7 |
| 500 | 4338,0 | 2294,8 |
| 600 | 86,0 | 54,2 |
| Итого | 101787,7 | 15393,4 |
| Котельная АО "ЛЗОС" до границы балансовой принадлежности |  |  |
| 600 | 419,0 | 527,9 |
| 500 | 68,0 | 71,9 |
| Всего | 487,0 | 599,9 |
| Котельная ООО «Тепло-сервис» |  |  |
| 200 | 399,16 | 79,832 |
| 300 | 279,4 | 83,82 |
| Всего | 678,56 | 163,652 |

  - Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлены в таблице Таблица 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | АО «Мособлгаз» | АО «Мосэнергосбыт» | МУП «Водоканал» |
| 2 | Котельная №2 | АО «Мособлгаз» | АО «Мосэнергосбыт» | МУП «Водоканал» |
| 3 | Котельная №3 | АО «Мособлгаз» | АО «Мосэнергосбыт» | МУП «Водоканал» |
| 4 | Котельная №4 | АО «Мособлгаз» | АО «Мосэнергосбыт» | МУП «Водоканал» |
| 5 | Котельная №5 | АО «Мособлгаз» | АО «Мосэнергосбыт» | МУП «Водоканал» |
| 6 | Котельная №6 | АО «Мособлгаз» | АО «Мосэнергосбыт» | МУП «Водоканал» |
| 7 | Котельная АО ЛЗОС | АО «Мособлгаз» | АО «Мосэнергосбыт» | МУП «Водоканал» |
| 8 | Котельная ООО «Тепло-Сервис» | АО «Мособлгаз» | АО «Мосэнергосбыт» | МУП «Водоканал» |

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой муниципального образования городского округа Лыткарино;

- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

    - Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования городского округа Лыткарино обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии

| Наименование организации | Микрорайон, квартал, улица, корпус |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| От котельной № 5 (Детский городок «ЗИЛ») МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| ООО «ВИНТИ» | д. 26,31,35,37,38. |
| От котельной № 6 |  |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | ул. Набережная, д. 9. |
| ООО «Стробэт-Л» | ул. Набережная, д. 3,5,7,11. |
| От котельной № 3 (мкр. 6 «Кормоцех») |  |
| ООО «ВИНТИ» | мкр. 6, д. 1,3,5А,22,23,25. |
| ООО «УК «Комфорт-Лыткарино» | мкр. 6, д. 32,33. |
| Прочие объекты |  |
| ООО «ЗемАктив» | Магазин, Торговый центр, столовая, контора. |
|  | Все оставшиеся объекты. |
| От котельной № 4 (мкр. 6 «Теплицы») МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| ООО «ВИНТИ» | мкр. 6, д. 21,24. |
| Прочие объекты |  |
| Храм Святых апостолов Петра и Павла | мкр. 6, стр. 32. |
| От крышных котельных микрорайон 4А |  |
| ООО «УК «Комфорт-Лыткарино» | мкр. 4А, д. 1,2,3. |
| ООО «Ю-Сервис» | мкр. 4А, д. 5,6,7,8. |
| От крышных котельных микрорайон 6 |  |
| ООО «УК «Комфорт-Лыткарино» | мкр. 6, д. 15А,15Б,15В,15Г. |
| От городской котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | кв-л 3А, д. 1А,2,3,4,5,6,7,7А,8,9,10,12,13,13А,15,15А,16, 17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28А; ул. Спортивная, д. 1,2,2А,3,4,5/1,6,12,20; ул. Первомайская, д. 2,3/5,4,6,10; ул. Советская, д. 3/12,7,9,11,13,15; ул. Ленина, д. 6,8; ул. Пионерская, д. 10,12; ул. Октябрьская, д. 2,2А,4,6. |
| ООО «ВИНТИ» | ул. Ст. Степанова, д. 4. |
| ООО «УК «Комфорт-Лыткарино» | ул. Ст. Степанова, д. 6. |
| ООО «Стробэт-Л» | ул. Спортивная, д. 26. |
| ТСЖ «Лотос» | ул. Ст. Степанова, д. 2. |
| ЖК «Свод» | кв-л 3А, д. 29. |
| ТСЖ «Солнечное» | ул. Спортивная, д. 8. |
| Прочие объекты |  |
| Пожарная часть | кв-л 3А, д. 22. |
| ТЦ «Импульс» | ул. Ленина, д. 10. |
| ООО «Атак» | ул. Спортивная, стр. 22. |
| ГПК-29 | ул. Ст. Степанова. |
| Автомойка | ул. Ст. Степанова, стр. 30В. |
| От котельной ЛЗОС |  |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | ул. Пионерская, д. 1/11,3,5,7,9,11; ул. Октябрьская, д. 3,5,7/8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,24, 25,26,30; ул. Парковая, д. 4,6,12,18,26,28,30/24. |
| ООО «Стробэт-Л» | ул. Сафонова, д. 8 к.1. |
| ООО «УК «Комфорт-Лыткарино» | ул. Октябрьская, д. 10А,18А; ул. Ухтомского, д. 4. |
| ТСН (ж) «Парковая 9» | ул. Парковая, д. 9. |
| От городской котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | ул. Спортивная, д. 7/2,9,19Б,21,25,29А,36,33/1,39/1; ул. Песчаная, д. 1,5,34Б; ул. Первомайская, д. 16,18/5,22,22А,24,24А,26,26А,28, 28А,30А,32,32А,34А,36/5; ул. Комсомольская, д. 1/11,8; ул. Советская, д. 4,6/14,8 к.2. |
| ООО «Стробэт-Л» | ул. Спортивная, д.13. |
| ТСЖ «Домовой» | ул. Советская, д. 8,8 к.1. |
| Прочие объекты |  |
| МП «Водоканал» | ул. Спортивная, д. 29. |
| ООО «Легос» | ул. Первомайская, д. 30. |
| ООО «Тестон» | ул. Первомайская, д. 30Б. |
| От котельной ЛЗОС |  |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | ул. Набережная, д. 6,8,10,12,12А,14,14А,14Б,18/1,18/2, 18,18А,18Б,18В,20,20А,20Б,20В,22,22А,22Б; ул. Ухтомского, д. 3,5,6,7,9,9А,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31/2. |
| От городской котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | ул. Ленина, д. 19,21,23,25,27; ул. Набережная, д. 1; ул. Ленина, д. 12; ул. Ухтомского, д. 26. |
| ООО «ВИНТИ» | ул. Песчаная, д. 4; ул. Комсомольская, д. 24А,24Б,26,28,30,32; кв-л 7-й, д. 1,2,3А,3Б,4,5А,5Б,7,8,9,11,12А,12Б,13,15,17; ул. Советская, д. 14. |
| ООО «Стробэт-Л» | ул. Ухтомского, д. 28. |
| ООО «ОРТУС» | ул. Колхозная, д. 4 к.2. |
| ТСЖ «Мечта» | ул. Коммунистическая, д. 53. |
| Прочие объекты |  |
| Музей | кв-л 7-й, д. 6. |
| ФБУ ЦНИИ Эпидемиологии | кв-л 7-й, д. 14. |
| КДЛ | ул. Ухтомского, д. 26. |
| Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | ул. Коммунистическая, д. 10. |
| ВЗУ № 2 | ул. Набережная. |
| ООО «Сармашик-Л» | кв-л 7-й, д. 5В. |
| ООО «Биодез» | ул. Колхозная, д. 94В. |
| ООО «Алена» | ул. Коммунистическая, стр. 1А. |
| ООО «РеГеС» | ул. Комсомольская, стр. 24. |
| ООО «Актюбинск» | ул. Советская, д. 14Б. |
| ПГСК-55 | ул. Ухтомского, стр. 30. |
| От котельной ЛЗОС |  |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | ул. Коммунистическая, д. 54,55,56,58,59,60,61,62; ул. Ленина, д. 1,5,9; ул. Сафонова, д. 2,4,6. |
| Прочие объекты |  |
| ООО «Горячий хлеб» | ул. Ленина, д. 3. |
| ООО «Медартис» | ул. Ленина, д. 13. |
| ООО «Гранд-Маркет-Ф» | ул. Парковая, стр. 2. |
| От городской котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» | мкр. 5 кв-л 2, д. 1,2,3,5,6,7,8,10,10А,11,12,13,14; ул. Первомайская, д. 5,5Б,7/7; ул. Коммунистическая, д. 14,16,18,20/11; ул. Комсомольская, д. 9,9А; ул. Советская, д. 12. |
| ООО «ВИНТИ» | мкр. 5 кв-л 1, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18, 19А,19Б,22; ул. Колхозная, д. 2 к.1,13В,94,94А; ул. Песчаная, д. 6; ул. Первомайская, д. 9/12,11,13,15,15А; ул. Коммунистическая, д. 22/18,24,26,28,28А; ул. Комсомольская, д. 16. |
| ООО «УК «Комфорт-Лыткарино» | ул. Первомайская, д. 19; ул. Песчаная, д. 8. |
| ООО «ОРТУС» | ул. Первомайская, д. 19 к.1; ул. Первомайская, д. 21А,23. |
| ЖСК «Веста» | мкр. 5 кв-л 1, д. 20, 20А. |
| ЖСК «Мир-8» | мкр. 5 кв-л 2, д. 9. |
| Прочие объекты |  |
| АО «МОСТРАНСАВТО» | мкр. 5 кв-л 2, стр. 16. |
| ООО ДИК, ООО Т-Град | мкр. 5 кв-л 2, стр. 17. |
| АО «СПРЭД» | мкр. 5 кв-л 2, стр. 15. |
| Финансовое управление г. Лыткарино | мкр. 5 кв-л 2, стр. 13. |
| От котельной ООО «Тепло-Сервис» ул. Колхозная |  |
| ООО «ОРТУС» | ул. Колхозная, д. 6 к.1,6 к.2,6 к.3,6 к.4. |

Распределение СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в Таблица 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино по объектам системы централизованного теплоснабжения

| Наименование организации | Микрорайон, квартал, улица, корпус |
| --- | --- |
| От городской котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| МОУ Гимназия № 1 к.1 | ул. Первомайская, д. 1. |
| ДО МОУ Гимназии № 1 | ул. Первомайская, д. 8 (д/с № 8), кв-л 3А, д. 14 (д/с № 21). |
| МОУ Гимназия 4 к.1 | кв-л 3А, д. 11. |
| ДО МОУ Гимназии № 4 | ул. Спортивная, д. 3А (д/с № 3), кв-л 3А, д. 2Б (д/с № 15), кв-л 3А, д. 2А (д/с № 23). |
| МБОУ Школа № 8 | ул. Пионерская, д. 12Б. |
| Филиал «Университета «Дубна» ЛПГК к.3. | ул. Спортивная, д. 24. |
| МАУ ДО «СШ Лыткарино» | ул. Советская, д. 9А. |
| МУ ДО ДДТ | кв-л 3А, д. 5. |
| ГБУЗ МО «ЛБ» Женская консультация | ул. Ленина, д. 4. |
| От городской котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| ДО МОУ Гимназии № 1 | ул. Спортивная, д. 9А (д/с № 14). |
| ГБУСО МО КЦСОР Люберецкий | ул. Первомайская, д. 34. |
| ГБУЗ МО «ЛБ» Городская поликлиника № 1 | ул. Комсомольская, д. 3. |
| Станция скорой помощи | ул. Комсомольская, д. 6. |
| От городской котельной № 1 |  |
| МОУ Гимназия № 7 к.2; | ул. Комсомольская, д. 34. |
| ДО МОУ Гимназии № 1 | ул. Коммунистическая, д. 41 (д/с № 9), кв-л 7, д. 6А (д/с № 12). |
| Больничный городок | ул. Коммунистическая д. 63. |
| МУ ДО ДДТ | ул. Ленина, д. 27А. |
| МАУ ДО «СШ Лыткарино» | Проезд Шестакова, стр. 2. |
| Ветеринарная лечебница | ул. Нагорная, д. 33. |
| От городской котельной № 1 |  |
| МОУ Гимназия № 7 к.1. | кв-л 1, д. 21. |
| ДО СОШ № 2 | кв-л 1, д. 15 (д/с № 22). |
| ГБУЗ МО «ЛБ» Детская поликлиника | кв-л 2, д. 3. |
| От котельной ЛЗОС |  |
| МОУ СОШ № 2 | ул. Пионерская, д. 6. |
| МОУ СОШ № 2 к.2 | ул. Октябрьская, д. 27. |
| ДО СОШ № 2 | ул. Пионерская, д. 4 (д/с № 4), ул. Парковая, д. 8 (д/с № 5), ул. Октябрьская, д. 7 (д/с № 18). |
| ДО МОУ Гимназии № 4 | ул. Пионерская, д. 8 (д/с № 6), ул. Ухтомского, д. 1А (д/с № 17), ул. Парковая, д. 24 (д/с № 19). |
| ДО МОУ Гимназии № 7 | мкр. 4А, д. 6А (д/с № 7), кв-л 2, д. 4 (д/c № 24). |
| Филиал «Университета «Дубна» ЛПГК к.1. | ул. Ухтомского, д. 1. |
| МОУ ДОД «ДМШ» | ул. Сафонова, д. 2А. |
| ДК «Мир» | ул. Ленина, д. 2А. |
| МУ ДК «Центр молодежи» | ул. Парковая, д. 16. |
| От городской котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| ДО МОУ Гимназии №1 | ул. Первомайская, д. 5А (д/с № 1). |
| МАУ ДО «СШ Лыткарино» | мкр. 4А, стр. 4. |
| От котельной № 3 (мкр. 6 «Кормоцех») МП «Лыткаринская теплосеть» |  |
| МОУ Гимназия № 4 к.2 | мкр. 6, д. 26. |

  - Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

    - Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

    - Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

    - При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице Таблица 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Гимназия № 1 к.1 ул. Первомайская, д. 1. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 2 | ДО МОУ Гимназии № 1 ул. Первомайская, д. 8 (д/с № 8), кв-л 3А, д. 14 (д/с № 21). | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 3 | МОУ Гимназия 4 к.1 кв-л 3А, д. 11. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 4 | ДО МОУ Гимназии № 4 ул. Спортивная, д. 3А (д/с № 3), кв-л 3А, д. 2Б (д/с № 15), кв-л 3А, д. 2А (д/с № 23). | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 5 | МБОУ Школа № 8 ул. Пионерская, д. 12Б. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 6 | Филиал «Университета «Дубна» ЛПГК к.3. ул. Спортивная, д. 24. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 7 | МАУ ДО «СШ Лыткарино» ул. Советская, д. 9А. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 8 | МУ ДО ДДТ кв-л 3А, д. 5. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 9 | ДО МОУ Гимназии № 1 ул. Спортивная, д. 9А (д/с № 14). | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 10 | МОУ Гимназия № 7 к.2; ул. Комсомольская, д. 34. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 111 | ДО МОУ Гимназии № 1 ул. Коммунистическая, д. 41 (д/с № 9), кв-л 7, д. 6А (д/с № 12). | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 12 | МУ ДО ДДТ ул. Ленина, д. 27А. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 13 | МАУ ДО «СШ Лыткарино» Проезд Шестакова, стр. 2. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 14 | МОУ Гимназия № 7 к.1. кв-л 1, д. 21. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 15 | ДО СОШ № 2 кв-л 1, д. 15 (д/с № 22). | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 16 | ДО МОУ Гимназии №1 ул. Первомайская, д. 5А (д/с № 1). | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 17 | МАУ ДО «СШ Лыткарино» мкр. 4А, стр. 4. | Котельная №1, МП «Лыткаринская теплосеть» |
| 18 | МОУ СОШ № 2 ул. Пионерская, д. 6. | Котельная АО ЛЗОС |
| 19 | МОУ СОШ № 2 к.2 ул. Октябрьская, д. 27. | Котельная АО ЛЗОС |
| 20 | ДО СОШ № 2 ул. Пионерская, д. 4 (д/с № 4), ул. Парковая, д. 8 (д/с № 5), ул. Октябрьская, д. 7 (д/с № 18). | Котельная АО ЛЗОС |
| 21 | ДО МОУ Гимназии № 4 ул. Пионерская, д. 8 (д/с № 6), ул. Ухтомского, д. 1А (д/с № 17), ул. Парковая, д. 24 (д/с № 19). | Котельная АО ЛЗОС |
| 22 | ДО МОУ Гимназии № 7 мкр. 4А, д. 6А (д/с № 7), кв-л 2, д. 4 (д/c № 24). | Котельная АО ЛЗОС |
| 23 | Филиал «Университета «Дубна» ЛПГК к.1. ул. Ухтомского, д. 1. | Котельная АО ЛЗОС |
| 24 | МОУ ДОД «ДМШ» ул. Сафонова, д. 2А. | Котельная АО ЛЗОС |
| 25 | МОУ Гимназия № 4 к.2 мкр. 6, д. 26. | Котельная №3, МП «Лыткаринская теплосеть» |

  - Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования

    - При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального образования городского округа Лыткарино предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

    - В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования городском округе Лыткарино представлено в Таблица 1.6.1.

Таблица 1.6.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Лыткарино

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Сведения о типе (модели) местного источника тепловой энергии, мощность (кВт), эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лыткаринская больница, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 6 | БМК-2,0 «Дизель-М», 200 кВт, Лыткаринская больница |
| 2 | МП «Лыткаринская теплосеть» | TPS 100 кВт |
| 3 | АО «ЛЗОС» | TSS SGG 18000EH3A 17кВт, MOSA TS 200/CF pius 6кВт |

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

  - Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

    - Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными в муниципальном образовании городского округа Лыткарино являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в Таблица 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном образовании городского округа Лыткарино по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино могут быть:

-  системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино представлены в Таблица 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный, объектовый) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации. |
|  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации. |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии) |
|  |  |  |  | 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации |
|  |  |  |  | 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 4. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
|  |  |  |  | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 4.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 7. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |

  - Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

  - Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании городского округа Лыткарино осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией муниципального образования городского округа Лыткарино и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к  «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в Таблица 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в Таблица 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, представлены в Таблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования городского округа Лыткарино (ЕДДС) Московская обл., г.Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 | диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ), Московская обл., Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус А | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г.Лыткарино, квартал 3а, д. 22 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г., ул. Ухтомского, д. 30А | дежурная часть УМВД (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 6 | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Аварийная газовая служба (АО «Мособлгаз») на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 14 | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийная служба электросетевой компании, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 19А | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства (МП «Водоканал»), Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области, Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 3 | территориальная дежурная часть (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Организация, управляющая многоквартирными домами, адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, квартал 3а, д. 20 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино в ведении, которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Количество сил и средств в организации №1 для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино представлено в Таблица 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в МП «Лыткаринская теплосеть» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в МП «Лыткаринская теплосеть»

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| МП «Лыткаринская теплосеть», Московская обл., г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 22 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 46 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: мастер – 1 чел.; водитель - 8 чел. слесарь сантехник - 12 чел.; сварщик - 3 чел. | дизельный генератор – 2 ед.; сварочный генератор – 4 ед.; газовые баллоны – 2 комплект |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 39 ед.; лаборанты – 7 ед. | средства связи на рабочем месте |

3.2.3.2. Количество сил и средств в организации АО «ЛЗОС» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино представлено в таблице Таблица 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в организации №2 для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО ЛЗОС, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 4 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: мастер – 5 чел.; водитель - 2 чел.; слесарь сантехник - 7 чел.; сварщик - 2 чел.; электромонтер - 5 чел. | автомобиль самосвал - 1 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; передвижной сварочный генератор – 1 ед.; ацетиленовый генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комплект |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 22 ед.; оператор ХВО – 9 ед. | средства связи на рабочем месте |

3.2.3.3. Количество сил и средств в организации ООО «Тепло Сервис» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино представлено в Таблица 3.2.3.

Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в организации №3 для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Тепло-сервис», Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 8 | Для проведения аварийно-восстановительных работ привлекаются ООО «БЖД» и ООО «Стемм» |  |  |

3.2.4.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация и учреждения, связанные с функционированием систем муниципального образования городского округа Лыткарино должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

3.2.5. Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в Таблица 3.2.4.

Таблица 3.2.4 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Рукав 6-9 мм. | шт. | 1 |
| 2 | Рукав 10-12 мм. | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф пожарный ШПК-310 | шт. | 1 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | Винт-шуруп М9х60 | шт. | 1 |
| 2. | Кран шаровой ДУ80 | шт. | 1 |
|  | Кран пробно-сальниковый Ду32 | шт. | 1 |
|  | Тройни Дн20 чугунный прямой | шт. | 1 |
|  | Тройник Дн20х16х16МП переходный латунь | шт. | 1 |
|  | Тройник чугунный Дн20х15переходный | шт. | 1 |
|  | Хомут 3/4 | шт. | 1 |
|  | Задвижка Ду200 чугунная, параллельная, фланцевая | шт. | 3 |
|  | Фильтр сетчатый Ду80 | шт. | 1 |
|  | Переход сталь 159х89 повышенного качества | шт. | 1 |
|  | Фильтр сетчатый Y222Р Тмакс=110Ду50 | шт. | 1 |
|  | Заглушка РР-R Дн50 | шт. | 1 |
|  | Отвод 90-1-26,9х2 ст.12х18Н10Т ГОСТ17375 | шт. | 1 |
|  | Задвижка Ду-080 Ру-16Т=+75С с обрезанным клином, чугунная 30ч39р | шт. | 2 |
|  | Труба стальная ф219х5 мм эл/св ст 1-3сп/пс | шт. | 1 |
|  | Труба стальная ст20 ф133х8 ГОСТ8732-78/ст20 | шт. | 1 |
|  | Труба стальная ст20 ф133х8 ГОСТ873174 | шт. | 1 |
|  | Лист оцинкованный δ=2,0 ГОСТ Р52246-2016 | шт. | 1 |
|  | Лист AISI32i δ=1.5х1250х2500 мм нерж. | шт. | 1 |
|  | Труба стальная 219х5 | шт. | 1 |
|  | Задвижки чугунные Ду50-Ду250 | Шт. | 2 |
|  | Задвижки стальные Ду50-Ду250 | Шт. | 3 |
|  | Задвижки газовые Ду50-Ду250 | Шт. | 2 |
|  | Краны шаровые стальные Ду50-Ду200 | Шт. | 2 |
|  | Краны шаровые газовые Ду15-Ду25 | Шт. | 2 |
|  | Краны шаровые стальные Ду15-Ду25 | Шт. | 3 |
|  | Счетчики воды механические Ду32-Ду250 | Шт. | 5 |
|  | Фланцы стальные Ду50-Ду400 | Шт. | 12 |
|  | Отводы стальные 90 град. Ду50-Ду500 | Шт. | 9 |
|  | Трубы стальные Ду40-Ду200 | По 10 п.м. каждого диаметра |  |
|  | Трубы стальные Ду250-Ду600 | По 10 п.м. каждого диаметра |  |
|  | Электроды | Кг | 20 |
|  | Керосин | Лит | 100 |
|  | Кислород | Бал | 3 |
|  | Пропан | Бал | 1 |
|  | Кабель силовой | М | 100 |
|  | Провод (ПУНП, ПВС) | М | 70 |
|  | Лампы электрические | Шт. | 50 |
|  | Манометры технические | Шт. | 5 |
|  | Изолента | М | 50 |
|  | Подшипники 206-309 | Шт. | 20 |
|  | Фильтр газовый волосяной | Шт. | 1 |
|  | Клапан предохранительно-запорный Ду 150-100 | Шт. | 1 |
|  | Предохранительно-сбросной клапан ПСК Ду50 | Шт. | 1 |
|  | Заглушки, болты, гайки, сгоны, фитинги | Кг | 3 |
|  | Сальниковая набивка, разная | Кг | 12 |
|  | Муфты соединительные | Шт. | 2 |
|  | Гильзы соединительные | Шт. | 2 |

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

  - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

    - В отдельных системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

    - В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения)                                                       и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

    - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией муниципального образования городского округа Лыткарино.

  - Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

    - В муниципальном городском округе Лыткарино в системах теплоснабжения отсутствует деятельность по эксплуатации объектов и управление потоками тепловой энергии, теплоносителя  несколькими организациями.

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

  - Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации городского округа Лыткарино:

- заместитель Главы городского округа Лыткарино ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- начальник и специалисты подразделения администрации муниципального образования городского округа Лыткарино курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования городского округа Лыткарино (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино:

- главный инженер;

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

    - Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании городского округа Лыткарино осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

    - При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблицеТаблица 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино | немедленно, Ч+0ч.30мин. (п.5 р.V Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024. № 222-РП «Об утверждении регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода») |
| Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 22 | Ч+0ч.10 мин. в городской местности; Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Ухтомского, стр. 30А | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 6 | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| Аварийная газовая служба (АО «Мособлгаз») на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 14 | Ч+0ч.40 мин. (п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления») |
| Аварийная служба электросетевой компании на территории муниципального образования городского округа Лыткарино, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 19А | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования городского округа Лыткарино (МП «Водоканал»), Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |

    - При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

    - Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования городского округа Лыткарино по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на Рисунок 5.3.1.

Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования городского округа Лыткарино по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель Главы городского округа Лыткарино ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального образования городского округа Лыткарино (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации муниципального образования городского округа Лыткарино после согласования с Министерством информации и молодежной политики Московской области размещает информацию на сайте администрации муниципального образования городского округа Лыткарино, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее - ЕИАС ЖКХ).

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава городского округа Лыткарино, заместитель Главы городского округа Лыткарино ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется МЦУР в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения в открытом серверном веб-приложении для управления проектами и задачами, используется в Московской области для контроля отработки задач (подзадача "Контроль информирования жителей") (далее – Редмайн).

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании городского округа Лыткарино объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы городского округа Лыткарино, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино на место технологического нарушения.

6.7. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20 000 до 50 000 чел., осуществляется выезд на место технологического нарушения Главы городского округа Лыткарино, организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также руководства Министерства энергетики Московской области (первого заместителя министра, заместителя министра).

6.8. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50 000 чел., осуществляется выезд на место аварии Главы городского округа Лыткарино, организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также министра энергетики Московской области.

6.9. Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования городского округа Лыткарино и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального образования городского округа Лыткарино отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования городского округа Лыткарино.

6.10. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования городского округа Лыткарино по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования городского округа Лыткарино о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.11. Жителям, проживающим на территории муниципального образования городского округа Лыткарино в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации муниципального образования городского округа Лыткарино.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального образования городского округа Лыткарино.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального образования городского округа Лыткарино.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального образования городского округа Лыткарино (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы муниципального образования городского округа Лыткарино ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (САЦ, ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

  - Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

8.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

  - просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

  - коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

  - моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

  - отображение отключений на карте;

  - формирование списков отключаемых объектов;

  - расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

  - архивы отключений и контуров отопления.

  - Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

8.2.1. Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.

8.2.2. Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов                на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки.      Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

VI. Анализ переключений

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления        при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки.

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

- расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

VII. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

- Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

- Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки.

VIII. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

IX. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

X. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку. Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок и вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

XI Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр". Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку. В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

XII Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

  - Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:

- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино;

- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.

- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.

- реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в тепловой сети;

- после выбора переключения на карте местности отображенной на мониторе автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам на карте местности:

- выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отказавшего элемента выделяются красным цветом;

- отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;

Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала.

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

8.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

  - Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

8.4.1. При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.

8.4.2. Электронное моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения выполняется в программно-вычислительном комплексе Zulu. Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.

8.4.3. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной №5 по адресу Московская обл., г.Лыткарино территория Детский городок ЗИЛ стр.34

Зона действия котельной №5 по адресу Московская обл., г.Лыткарино территория Детский городок ЗИЛ стр.34 в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке Рисунок 8.4.1.

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной №№5 по адресу Московская обл., г.Лыткарино территория Детский городок ЗИЛ стр.34 в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной №№5 по адресу Московская обл., г.Лыткарино территория Детский городок ЗИЛ стр.34 с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан  линией красного цвета) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом  ) приведена на рисунке

Рисунок 8.4.2.

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной №№5 по адресу Московская обл., г.Лыткарино территория Детский городок ЗИЛ стр.34 с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

8.4.4. Источники тепловой энергии в городском округе Лыткарино не работают на единую сеть. Возможности реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от другой котельной, через технологически связанный с котельными участок тепловых сетей нет.

В случае возникновения аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях городского округа Лыткарино, с полным отключением тепловой нагрузки, на основании соглашения о сотрудничестве по обмену информацией и взаимодействию с ГКУ Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба», применяются блочно-модульные котельные, быстровозводимые (байпасные) инженерные сети ( диаметры 100мм, 150 мм), для временного обеспечения тепловой энергией социальных объектов и жилых домов, в период устранения технологических нарушений (ремонта) на тепловых сетях и котельных. Сведения о резервных источниках тепловой энергии представлены в таблице 1.6.1

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

  - Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации муниципального образования городского округа Лыткарино: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы муниципального образования городского округа Лыткарино, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций муниципального образования городского округа Лыткарино.

  - Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино приведен в Таблица 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

  - Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования городского округа Лыткарино связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в Таблица 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования городского округа Лыткарино связанным с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация городского округа Лыткарино, адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 |  |  |  |
| 1 | Кравцов К.А. | Глава городского округа Лыткарино | 8 (459) 552-88-88 |
| 2 | Новиков М.В. | Заместитель Главы городского округа Лыткарино ответственный за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 (495) 552-54-34 |
| 3 | Стрела М.А. | Начальник Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | 8 (495) 552-32-24 |
| 4 | Клёцкина Е.П. | Заместитель директора-начальник отдела по дорожному хозяйству МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Лыткарино" | 8 (495) 555-73-90 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 10.2.2.

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование службы | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях муниципального образования городского округа Лыткарино, адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 |  |  |  |
| 1 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального образования городского округа Лыткарино | Оператор | (495) 555-24-24 |
| Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области, адрес места расположения Московская обл., г., ул., д. |  |  |  |
| 2 | Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ) | Дежурный | (917) 526-81-28 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования городского округа Лыткарино связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 10.2.3.

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования городского округа Лыткарино связанным с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование службы | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России | Оперативный дежурный | 101, 112, (498) 505-41-70 |
| 2 | Территориальный орган Управления по муниципальному образованию городского округа Лыткарино Министерства внутренних дел Российской Федерации | Оперативный дежурный по УМВД | 102, 112, (495) 552-70-02 |
| 3 | Территориальная служба Скорой медицинской помощи | Дежурная служба | 103, 112, (495) 562-54-91 |
| 4 | Территориальная аварийная газовая служба (АО «Мособлгаз») | Оперативный дежурный | 104, 112, (495) 122-40-04 |
| 5 | Территориальный орган Росгвардии | Оперативный дежурный дежурной части | (495) 555-60-00 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в Таблица 10.2.4.

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Лыткаринская теплосеть», адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 22 |  |  |  |
| 1 | Забейворота В.В. | Директор | (495) 552-88-01 |
| 2 | Кузьмин С.А. | Начальник отдела ПТО | (495) 555-24-88 |
| 4 | Производственно-технический отдел | Специалисты | (495) 555-24-88 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | (495) 558-60-55 |
| АО ЛЗОС, адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Игнатов А.Н. | Директор | (495) 552-15-20 |
| 2 | Моисейчев А.Г. | Главный инженер | (495) 552-12-66 |
| ООО «Тепло-сервис», адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 8 |  |  |  |
| 1 | Коршунов Н.Н. | Директор | (903) 558-22-05 |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | (916) 650-02-39 |

10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в Таблица 10.2.5.

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования (наименование муниципального образования)

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация №2 (филиал АО «Мособлэнерго»), адрес места расположения Московская обл., г. Домодедово,мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 |  |  |  |
| 1 | Шнырева И.В. | Начальник общего отдела | (496) 794-30-32 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | (495) 995-00-99 |

10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в Таблица 10.2.6.

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Водоканал, адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 |  |  |  |
| 1 | Дерябин Р.В | Директор | (495) 552-88-55 |
| 2 | Бабенко М.Г. | Главный инженер | (495) 555-03-90 |
| 3 | Казаков Д.А. | Руководитель службы водоснабжения | (498) 553-49-40 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | (495) 552-88-11 |

10.2.7. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 10.2.7.

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Мособлгаз», адрес места расположения Московская обл., г. Одинцово, д. Раздолы, УМ 1-й (Рублево-Успенское шоссе тер., д. 1 |  |  |  |
| 1 | Баранов И.А. | Директор | (495) 122-40-04 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | (495) 122-40-04 |

10.2.8. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 10.2.8.

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» (филиал АО «Мособлгаз»), адрес места расположения Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 14 |  |  |  |
| 1 | Королев А.С. | Директор | (496) 615-67-04 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | (495) 122-40-04 |

10.2.9. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в таблице Таблица 10.2.9.

Таблица 10.2.9 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ «ДЕЗ-Лыткарино», адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, квартал 3а, д. 20 |  |  |  |
| 1 | Калинин А.А.. | Директор | (495) 552-46-50 |
| 2 | Горохова И.А. | Главный инженер | (495) 555-52-88 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | (495) 555-35-80 |
| ООО «ВИНТИ», адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к. 3 |  |  |  |
| 1 | Илюхин П.А. | Директор | (498) 742-18-32 |
| 2 | Акулов А.М. | Главный инженер | (498) 742-18-32 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | (499) 288-19-28 |
| ООО «СТРОБЭТ-Л», адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 13 |  |  |  |
| 1 | Куницына Т.В. | Директор | (495) 552-66-16 |
| 2 | Мешкова О.Н. | Главный инженер | (495) 971-71-13 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | (926) 607-50-22 |
| ООО «УК «Комфорт-Лыткарино», адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 20 |  |  |  |
| 1 | Козлов А.А. | Директор | (495) 278-01-00 |
| 2 | Русаков А.Л. | Главный инженер | (495) 278-01-00 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | (495) 278-01-00 |
| ООО УК «ОРТУС», адрес места расположения Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к. 1 |  |  |  |
|  | Копин А.М. | Директор | (498) 742-18-27 |
|  | Панкратов А.В. | Главный инженер | (498) 742-18-28 |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | (498) 742-18-25 |
| ООО «Ю Сервис», адрес места расположения Московская обл., г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10 |  |  |  |
|  | Сычев К.В. | Директор | (495) 134-13-55 |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | (495) 134-13-55 |

10.2.10. Перечень ответственных лиц организациям, эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино представлен в Таблица 10.2.10.

Таблица 10.2.10 - Перечень ответственных лиц организациям, эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование предприятия, организации и ведомственная принадлежность | Местонахождение (адрес), контактный телефон, адрес эл. почты, должность, ФИО руководителя |
| --- | --- | --- |
| Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | Управление образования городского округа Лыткарино | Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9, начальник Управления – Смирнова Екатерина Васильевна, 8(495)552-85-81, lyt_upr_obr@mosreg.ru |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» | Московская область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.20/10, председатель - Кленова Ольга Викторовна, 8(495) 552-19-25, lyt_cultsport@mosreg.ru |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Лыткаринская больница» (ГБУЗ Московской области «Лыткаринская больница») | Московская область, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д., Главный врач – Ларькин Дмитрий Валерьевич, 8 (498) 602-03-59, mz_ltkr_gb@mosreg.ru |
| 5 | ГБУСО МО «КЦСОР «Люберецкий» | Московская область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19, директор - Кортхонджия Теа Мурманевна, 8(495)554-93-16-54, kcson.luber@mosreg.ru |
| 6 | ГБУЗ МО «МОССМП» | Московская область, г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 6, Главный врач - Маслов Константин Валентинович, 8(495)562-00-61, mail@mo03.ru |

Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.